                                                                                             Приложение №1
                                                                                          к постановлению 

                                                                                              администрации
                                                                                        Калининского МР                                                                                                                        
                                                                                    от 18.03.2014г. № 491

Схема 
теплоснабжения г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
г. Калининска
	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Калининска
	

	Введение
	

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	

	Глава 2.   Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	

	Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	

	Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	

	Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	

	Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	

	Глава 7. Перспективные топливные балансы
	

	Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения
	

	Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	

	Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
	

	Заключение
	


	Приложение 1.  Гидравлический расчет 
	

	Приложение 2. ТЭО
	

	Приложение 3. Графическая часть (представлена на 1 листе)
	

	Список литературы
	


Общие положения
1. Проект схемы теплоснабжения г. Калининска Калининского района Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора 27/СТ от 04.12.2013 г. и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
Документы, используемые для разработки Схемы теплоснабжения:

-   Генеральный план г. Калининска Калининского района Саратовской области;

- Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).
Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Калининск Калининского муниципального района Саратовской области
1.1.Существующее состояние.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 
г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и около половины многоквартирных домов оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Оставшаяся часть многоквартирных домов и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 11 котельных, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области осуществляет ООО «Калининсктепло». Котельные ООО «Калининсктепло» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области. 
Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 3
Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно   29874 Гкал/год, расход газа – 4339,61тыс. куб. м /год. 
Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных
фондов
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2028

	
	Площадь, кв.м

	Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения)
	200545
	200545
	159237
	159237
	159237
	159237
	159237
	159237

	Жилой фонд
	70402
	70402
	29184
	29184
	29184
	29184
	29184
	29184

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	130143
	130143
	130143
	130143
	130143
	130143
	130143
	130143

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты 
потребления тепловой мощности

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	10,5
	0,00
	10,5
	0,00
	7,22
	0,00
	7,22
	0,00
	7,22
	0,00
	7,22
	0,00

	Жилой фонд
	5,45
	0,00
	5,45
	0,00
	2,17
	0,00
	2,17
	0,00
	2,17
	0,00
	2,17
	0,00

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты 
потребления тепловой мощности (продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2022
	2023-2028

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	7,22
	0,00
	7,22
	0,00

	Жилой фонд
	2,17
	0,00
	2,17
	0,00

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	5,05
	0,00
	5,05
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии
	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	
	29,874
	0,00
	29,874
	0,00
	21,031
	0,00
	21,031
	0,00
	21,031
	0,00
	21,031
	0,00

	Жилой фонд
	14,963
	0,00
	14,963
	0,00
	6,120
	0,00
	6,120
	0,00
	6,120
	0,00
	6,120
	0,00

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	31,428
	4,714
	31,428
	4,714
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871

	Жилой фонд
	31,428
	4,714
	31,428
	4,714
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии (продолжение)
	Потребители тепловой энергии
	2018-2022
	2023-2028

	
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	
	21,031
	0,00
	21,031
	0,00

	Жилой фонд
	6,120
	0,00
	6,120
	0,00

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,911
	0,00
	14,911
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871

	Жилой фонд
	40,271
	5,871
	40,271
	5,871

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
	Система теплоснабжения
	Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км.
	Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч.
	Потери в сетях
	Среднее число абонентов
	Стоимость тепловых сетей, млн.руб.
	Материальная характеристика систем теплоснабжения, кв.м
	Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч
	Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч.
	Расчетный перепад, температур, С
	Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	1,02000
	8,76
	0,61
	51
	0,455
	1126
	3600
	3,85
	25
	1311

	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	0,02160
	1,25
	0,09
	22
	0,100
	312
	3600
	3,85
	25
	959


Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения 

	Система теплоснабжения
	Среднее число абонентов на 1 кв.км
	Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км
	Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал
	Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км
	Эффективный радиус теплоснабжения, Rэф.,км

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	50,0
	8,59
	123,2
	90,0
	0,8626

	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	1018,5
	57,73
	123,2
	43,8
	0,1110


2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 3.

2.3.Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №1 (г. Калининск Советская, 28/2)
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	17,54
	17,54
	0,9
	0,07
	17,467
	7,5
	0,610
	8,15
	+8,71

	2013
	17,54
	17,54
	0,9
	0,07
	17,467
	7,5
	0,610
	8,15
	+8,71

	2014
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2015
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2016
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2017
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2018
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2019
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2020
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2021
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2022
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2023
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2024
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2025
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2026
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2027
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2028
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	8,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41


Таблица № 2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной №2 (г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	3,60
	3,60
	0,90
	0,01
	3,59
	7,5
	0,087
	1,16
	+2,34

	2013
	3,60
	3,60
	0,90
	0,01
	3,59
	7,5
	0,087
	1,16
	+2,34

	2014
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2015
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2016
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2017
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2018
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2019
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2020
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2021
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2022
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2023
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2024
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2025
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2026
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2027
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2028
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702


Таблица № 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2013
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2014
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2015
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2016
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2017
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2018
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2019
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2020
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2021
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2022
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2023
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2024
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2025
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2026
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2027
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2028
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153


Таблица № 2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул.Первомайская, 30
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2013
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2014
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2015
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2016
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2017
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2018
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2019
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2020
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2021
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2022
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2023
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2024
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2025
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2026
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2027
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2028
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723


Таблица № 2.5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Администрация МО Г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,300
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2013
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,300
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2014
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,300
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2015
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,300
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002


	2016
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2017
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2018
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2019
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2020
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2021
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2022
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2023
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2024
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2025
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2026
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2027
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2028
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054


Таблица № 2.6. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2013
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2014
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2015
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2016
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2017
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2018
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2019
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2020
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2021
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2022
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2023
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2024
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2025
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2026
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2027
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2028
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017


Таблица № 2.7. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306

	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,014
	0,014
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	-0,001

	2013
	0,014
	0,014
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	-0,001

	2014
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2015
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2016
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2017
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2018
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2019
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2020
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2021
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2022
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2023
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2024
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2025
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2026
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2027
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2028
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013


Таблица № 2.8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,015

	2013
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,015

	2014
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2015
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2016
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2017
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2018
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2019
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2020
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2021
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2022
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2023
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2024
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2025
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2026
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2027
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2028
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101


Таблица № 2.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной МБОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2013
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2014
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2015
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2016
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2017
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2018
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2019
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2020
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2021
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2022
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2023
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2024
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2025
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2026
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2027
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2028
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004


Таблица № 2.10. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Гор.библиотека, г .Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2013
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2014
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2015
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2016
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2017
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2018
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2019
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2020
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2021
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2022
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2023
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2024
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2025
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2026
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2027
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2028
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038


Таблица № 2.11. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2013
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2014
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2015
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2016
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2017
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2018
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2019
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2020
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2021
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2022
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2023
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2024
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2025
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2026
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2027
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2028
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г. Калининска осуществляется по смешанной схеме. Половина многоквартирных домов и индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Социальная сфера, общественные здания и остальная часть многоквартирных домов г. Калининска подключены к централизованной системе теплоснабжения. 
Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для Котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00

	2013
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00


Таблица № 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для Котельной №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,08
	0,00
	0,08
	0,00

	2013
	0,08
	0,00
	0,08
	0,00

	2014
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2015
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2016
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2017
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2018
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2019
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2020
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2021
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2022
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2023
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2024
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2025
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2026
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2027
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2028
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00


Таблица № 3.3. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2013
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2014
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2015
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2016
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2017
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2018
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2019
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2020
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2021
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2022
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2023
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2024
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2025
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2026
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2027
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2028
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00


Таблица № 3.4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2013
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2014
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2015
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2016
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2017
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2018
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2019
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2020
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2021
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2022
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2023
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2024
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2025
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2026
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2027
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2028
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00


Таблица № 3.5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2013
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2014
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2015
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2016
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2017
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2018
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2019
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2020
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2021
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2022
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2023
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2024
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2025
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2026
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2027
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2028
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00


Таблица № 3.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2013
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2014
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2015
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2016
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2017
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2018
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2019
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2020
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2021
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2022
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2023
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2024
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2025
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2026
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2027
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2028
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00


Таблица № 3.7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,0009
	0,00
	0,0009
	0,00

	2013
	0,0009
	0,00
	0,0009
	0,00

	2014
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2015
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2016
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2017
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2018
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2019
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2020
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2021
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2022
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2023
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2024
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2025
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2026
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2027
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2028
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00


Таблица № 3.8. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2013
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2014
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2015
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2016
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2017
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2018
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2019
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2020
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2021
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2022
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2023
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2024
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2025
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2026
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2027
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2028
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00


Таблица № 3.9. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2013
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2014
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2015
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2016
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2017
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2018
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2019
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2020
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2021
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2022
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2023
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2024
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2025
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2026
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2027
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2028
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00


Таблица № 3.10. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2013
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2014
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2015
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2016
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2017
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2018
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2019
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2020
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2021
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2022
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2023
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2024
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2025
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2026
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2027
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2028
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00


Таблица № 3.11. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для котельной ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2013
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2014
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2015
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2016
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2017
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2018
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2019
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2020
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2021
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2022
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2023
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2024
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2025
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2026
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2027
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2028
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00


В г. Калининске предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения за счет перевода потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии.
Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В г. Калининске:

-  не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Г. Калининск планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 
Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом г. Калининска Калининского района Саратовской области предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности безопасности работы систем теплоснабжения 
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности безопасности работы систем теплоснабжения представлены в таблице №4.3.1

Таблица 4.3.1 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения
	Проблемы в котельной в настоящее время
	Предлагаемые пути решения
	Дата проведения мероприятия

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Изношенность оборудования, низкий процент использования установленной мощности котельной и отдельных котлов
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2014 год

	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2014 год

	Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2015 год

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2015 год

	Котельная Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2016 год

	Котельная Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	Изношенность оборудования, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок
	2014 год

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Изношенность оборудования, недостаточная мощность
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки
	2016 год

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации, показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного 
	Установка резервного котла и водоподготовительного оборудования 
	2014 год

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации
	Установка резервного котла и водоподготовительного оборудования 
	2016 год

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации
	Установка резервного котла и водоподготовительного оборудования
	2014 год


4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.
4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрены.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных: 

(температурный график 95 – 70 0С)

	Температура наружного воздуха,

Тнв 0С
	Температура воды в подающей линии,

Тп0С
	Температура воды в обратной линии, То0С

	
	Средняя
	Минималь-ная
	Максима-

льная
	Средняя
	Максималь-

ная

	8
	39,7
	36,7
	42,7
	34,3
	37,3

	7
	41,5
	38,5
	44,5
	35,5
	38,5

	6
	43,3
	40,3
	46,3
	36,8
	39,8

	5
	45,0
	42,0
	48,0
	37,9
	40,9

	4
	46,7
	43,7
	49,7
	39,1
	42,1

	3
	48,4
	45,4
	51,4
	40,2
	43,2

	2
	50,1
	47,1
	53,1
	41,4
	44,4

	1
	51,7
	48,7
	54,7
	42,5
	45,5

	0
	53,3
	50,3
	56,3
	43,6
	46,6

	-1
	55,0
	52,0
	58,0
	44,6
	47,6

	-2
	56,6
	53,6
	59,6
	45,7
	48,7

	-3
	58,2
	55,2
	61,2
	46,7
	49,7

	-4
	59,7
	56,7
	62,7
	47,8
	50,8

	-5
	61,3
	58,3
	64,3
	48,8
	51,8

	-6
	62,9
	59,9
	65,9
	49,8
	52,8

	-7
	64,4
	61,4
	67,4
	50,8
	53,8

	-8
	65,9
	62,9
	68,9
	51,8
	54,8

	-9
	67,5
	64,5
	70,5
	52,8
	55,8

	-10
	69,0
	66,0
	72,0
	53,8
	56,8

	-11
	70,5
	67,5
	73,5
	54,7
	57,7

	-12
	72,0
	69,0
	75,0
	55,7
	58,7

	-13
	73,5
	70,5
	76,5
	56,6
	59,6

	-14
	74,9
	71,9
	77,9
	57,6
	60,6

	-15
	76,4
	73,4
	79,4
	58,5
	61,5

	-16
	77,9
	74,9
	80,9
	59,4
	62,4

	-17
	79,3
	76,3
	82,3
	60,3
	63,3

	-18
	80,8
	77,8
	83,8
	61,2
	64,2

	-19
	82,2
	79,2
	85,2
	62,1
	65,1

	-20
	83,7
	80,7
	86,7
	63,0
	66,0

	-21
	85,1
	82,1
	88,1
	63,9
	66,9

	-22
	86,5
	83,5
	89,5
	64,8
	67,8

	-23
	88,0
	85,0
	91,0
	65,7
	68,7

	-24
	89,4
	86,4
	92,4
	66,6
	69,6

	-25
	90,8
	87,8
	93,8
	67,4
	70,4

	-26
	92,2
	89,2
	95,2
	68,3
	71,3

	-27
	93,6
	90,6
	96,6
	69,1
	72,1

	-28
	95,0
	92,0
	98,0
	70,0
	73,0


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.
В связи с техническим перевооружением Котельной №2 (г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1), котельной Общежитие ПУ-54 (г. Калининск, ул. Первомайская, 19), котельной Учебный корпус ПУ-54 (г. Калининск, ул. Первомайская, 30), котельной Администрация МО (г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45), котельной Гор. библиотека (г. Калининск, ул. Ленина,355, корп. 1), котельной МБДОУ №2 (г. Калининск, ул. Ленина, 306), котельной ДЮСШ (г. Калининск, ул. Коллективная №77), котельной МБДОУ №7 (г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28), котельная №1 (г. Калининск Советская, 28/2) и связи с переводом части потребителей жилого фонда (21 дом-928 квартир) котельной №1 на индивидуальные источники тепловой энергии, предложения по перспективной установленной тепловой мощности представлены в таблице №4.3.
Таблица № 4.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	17,54
	8,6

	2
	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	3,60
	1,93

	3
	Котельная Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,70
	0,258

	4
	Котельная Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	2,10
	1,29

	5
	Котельная Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,03
	0,086

	6
	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,34
	0,34

	7
	Котельная Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,03
	0,07

	8
	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,046

	9
	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,028

	10
	Котельная ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,070
	0,138

	11
	Котельная МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,086
	0,172


Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района, новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируются.
5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.
5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируются. 
5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения представлена в таблице №5.5.1
Таблица № 5.5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
	Наименование источника теплоснабжения
	Проблемы в котельной в настоящее время
	Предлагаемые пути решения
	Дата проведения мероприятия

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 2500 м
	2014 год

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 106 м
	2015 год

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск , ул.Первомайская, 30
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 254 м
	2015 год


Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.
Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для Котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	17,54
	24,01
	газ
	7000
	8235
	3903,75
	3382,80
	166,97
	162,59
	140,89
	не предусм.

	2013
	17,54
	24,01
	газ
	7000
	8235
	3903,75
	3382,80
	166,97
	162,59
	140,89
	не предусм.

	2014
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2015
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2016
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2017
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2018
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2019
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2020
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2021
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2022
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2023
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2024
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2025
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2026
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2027
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.

	2028
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.


Таблица № 6.2. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для Котельной №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	3,60
	4,419
	газ
	7000
	8235
	676,50
	598,70
	166,97
	153,09
	135,48
	не предусм.

	2013
	3,60
	4,419
	газ
	7000
	8235
	676,50
	598,70
	166,97
	153,09
	135,48
	не предусм.

	2014
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2015
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2016
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2017
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2018
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2019
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2020
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2021
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2022
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2023
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2024
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2025
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2026
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2027
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.

	2028
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,38
	470,00
	166,95
	122,74
	106,36
	не предусм.


Таблица № 6.3. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной Общежитие ПУ-54 ( г. Калининск, ул. Первомайская, 19)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.

	2013
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.

	2014
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,950
	219,141
	189,897
	не предусм.

	2015
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2016
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2017
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2018
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2019
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2020
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2021
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2022
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2023
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2024
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2025
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2026
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2027
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.

	2028
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.


Таблица № 6.4. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной Учебный корпус ПУ-54 ( г. Калининск , ул. Первомайская, 30)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.

	2013
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.

	2014
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.

	2015
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2016
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2017
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2018
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2019
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2020
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2021
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2022
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2023
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2024
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2025
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2026
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2027
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.

	2028
	1,290
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.


Таблица № 6.5. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной Администрация МО (г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.

	2013
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.

	2014
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.

	2015
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.

	2016
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2017
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2018
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2019
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2020
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2021
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2022
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2023
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2024
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2025
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2026
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2027
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.

	2028
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.


Таблица № 6.6. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной МБДОУ №6 (г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.

	2013
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.

	2014
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.

	2015
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.

	2016
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2017
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2018
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2019
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2020
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2021
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2022
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2023
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2024
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2025
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2026
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2027
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.

	2028
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.


Таблица № 6.7. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной МБДОУ №2 (г. Калининск, ул. Ленина, 306)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,970
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2013
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,970
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2014
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2015
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2016
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2017
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2018
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2019
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2020
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2021
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2022
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2023
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2024
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2025
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2026
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2027
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.

	2028
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,95
	194,612
	168,642
	не предусм.


Таблица № 6.8. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной МБДОУ №7 ( г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,086
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,970
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2013
	0,086
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,970
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2014
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2015
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2016
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2017
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2018
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2019
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2020
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2021
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2022
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2023
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2024
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2025
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2026
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2027
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.

	2028
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.


Таблица № 6.9. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной МБДОУ СОШ №1 (г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2013
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2014
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2015
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2016
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2017
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2018
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2019
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2020
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2021
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2022
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2023
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2024
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2025
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2026
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2027
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.

	2028
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.


Таблица № 6.10. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной Гор.библиотека ( г. Калининск, ул. Ленина, 355, корп1)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,030
	0,051
	газ
	7000
	8235
	10,340
	8,960
	166,970
	202,742
	175,686
	не предусм.

	2013
	0,030
	0,051
	газ
	7000
	8235
	10,340
	8,960
	166,970
	202,742
	175,686
	не предусм.

	2014
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2015
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2016
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2017
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2018
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2019
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2020
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2021
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2022
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2023
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2024
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2025
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2026
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2027
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.

	2028
	0,070
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.


Таблица № 6.11. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения для котельной ДЮСШ ( г. Калининск, ул. Коллективная, 77)
	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал
	

	2012
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2013
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2014
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2015
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2016
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2017
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2018
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2019
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2020
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2021
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2022
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2023
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2024
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2025
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2026
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2027
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.

	2028
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.


Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана г. Калининска Калининского района Саратовской области, т.е. на период до 2017 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода. 
7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2017 гг.
	Адрес объекта/ мероприятия
	Год реализации мероприятий
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб.

	
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	Котельная Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт

3. Замена тепловых сетей -54 п.м 
	
	
	
	
	3
	
	
	1016
	
	
	1016
	
	

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 30
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт

3. Замена тепловых сетей -127 п.м 
	
	
	
	
	3
	
	
	2505
	
	
	2505
	
	

	Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт
	
	
	
	
	
	2
	
	300
	
	
	
	300
	

	Котельная №1 г. Калининск, ул. Советская, 28/2
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии(921 кв)

2.Установка котельного оборудования(3 шт)

3.Установка насосного оборудования(3 шт)

4.Установка водоподготовительного оборудования(1 шт)

5.Замена теплотрассы (2500 п.м.)
	
	
	
	5
	
	
	
	66030
	
	66030
	
	
	

	Котельная №2 г. Калининск, Поликлинический переулок, 8/1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования(3 шт)

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)- 3шт

3. Установка водоподготовительного оборудования -1 шт
	
	
	
	3
	
	
	
	4500
	
	4500
	
	
	

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный) 2шт

3. Установка водоподготовительного оборудования
	
	
	
	3
	
	
	
	240
	
	240
	
	
	

	Котельная МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования (3 шт)

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный) (3 шт)
	
	
	
	
	2
	
	
	240
	
	
	
	240
	

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла (1 шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	2
	
	
	
	270
	
	270
	
	
	

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла (1 шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	2
	
	
	
	450
	
	450
	
	
	

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла ( 1шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	
	
	2
	
	400
	
	
	
	400
	

	Всего инвестиций:
	
	
	
	
	
	
	
	75951
	0
	71490
	3521
	940
	0

	Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,064
	1,058
	1,05
	1,046
	1,042

	Индекс-дефлятор в динамике от 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,064
	1,126
	1,182
	1,236
	1,288

	Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85820
	0
	80497
	4161
	1162
	0


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
Все общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 11 котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Калининска Саратовской области  осуществляет ООО «Калининсктепло».

В настоящее время ООО «Калининсктепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:
1.
Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети и  100% тепловых мощностей источников тепла.

2.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.
ООО «Калининсктепло»  согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договора теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, рекомендуется уполномоченному органу местного самоуправления определить единой теплоснабжающей организацией г. Калининска Саратовской области ООО «Калининсктепло».
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В связи с перспективным переводом абонентов жилого фонда котельной №1 на индивидуальные источники тепловой энергии  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

	Потребители тепловой энергии
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	8,15
	0,00
	8,15
	0,00
	4,90
	0,00
	4,90
	0,00
	4,90
	0,00
	4,90
	0,00

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00


Таблица № 9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (продолжение)

	Потребители тепловой энергии
	2018-2023
	2023-2028

	
	Нагрузка (мощность), Гкал/ч


	Централизованное теплоснабжение
	Отопление


	ГВС
	Отопление


	ГВС

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	0,1
	0,00
	0,1
	0,00

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	0,54
	0,00
	0,54
	0,00

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,00
	0,028
	0,00

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,00
	0,014
	0,00

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,068
	0,00
	0,068
	0,00

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,032
	0,00
	0,032
	0,00

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	4,90
	0,00
	4,90
	0,00

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	1,16
	0,00
	1,16
	0,00

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00


Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории г. Калининска не выявлено.

Обосновывающие материалы к

 схеме теплоснабжения

г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области
Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в муниципальных образованиях является схема теплоснабжения. 

В схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. При этом только после технико-экономического обоснования принимаемых решений рассматривается вопрос выбора основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей.  

Схема теплоснабжения г. Калининска разрабатывалась в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей; 

- структуры топливного баланса, 

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Источники тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение в г. Калининске обеспечивает ООО «Калининсктепло». Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится на правах аренды у  ООО «Калининсктепло».

Основным видом топлива на котельных является газ.

Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных
	№ п\п
	Наименование котельной
	Адрес

котельной
	Котельное оборудование
	Установленная мощность котельной, Гкал/час


	Присоединенная нагрузка Гкал/час


	Вид

топлива

	
	
	
	марка
	кол-во
	год ввода
	
	
	

	1
	Общежитие ПУ-54
	г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	Универсал-5
	2
	1987
	2,7
	0,1
	газ

	2
	Учебный корпус ПУ-54
	г.Калининск , ул.Первомайская, 30
	Факел
	2
	1987
	2,1
	0,54
	газ

	3
	Администрация МО
	Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	ДОН-31,5
	1
	2000
	0,03
	0,03
	газ

	4
	МБДОУ №6
	г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Navien-16
	2
	2001
	0,028
	0,028
	газ

	5
	МБДОУ №2
	г. Калининск, ул. Ленина, 306
	Navien-16
	1
	2008
	0,014
	0,014
	газ

	6
	МБДОУ №7
	г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Хопер-100
	1
	2010
	0,086
	0,068
	газ

	7
	МБДОУ СОШ №1
	г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	Хопер-100
	4
	2007
	0,34
	0,032
	газ

	8
	Гор.библиотека
	г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	НСТГВ-31,5
	1
	2001
	0,03
	0,03
	газ

	9
	Котельная №1
	г.Калининск, ул. Советская,28/2
	ДКВР-10/13

ДКВР-6,5/13
	2

1
	1981
	17,54
	8,15
	газ

	10
	Котельная №2
	г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	ВВД-1,8
	2
	1983
	3,6
	1,16
	газ

	11
	ДЮСШ
	г. Калининск, ул. Коллективная №77
	Хопер-80
	1
	2011
	0,07
	0,06
	газ


Зоны действия котельных, обслуживаемых ООО «Калининсктепло» 

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя
	факт 2012 г.

	Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес
	Объем годового потребления
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Тепловая энергия,

тыс. Гкал
	Теплоноситель, тыс.м3
	

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	ИТОГО:

	ООО «Калининсктепло»
	29,88
	0,00
	0,664
	0,00
	10,5
	0,00
	10,5

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54
	0,25
	0,00
	0,007
	0,00
	0,10
	0,00
	0,1

	Учебный корпус ПУ-54
	1,34
	0,00
	0,035
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54

	Администрация МО
	0,15
	0,00
	0,002
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03

	МБДОУ №6
	0,10
	0,00
	0,002
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028

	МБДОУ №2
	0,05
	0,00
	0,001
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014

	МБДОУ №7
	0,18
	0,00
	0,004
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068

	МБДОУ СОШ №1
	0,83
	0,00
	0,002
	0,00
	0,32
	0,00
	0,032

	Гор.библиотека
	0,05
	0,00
	0,002
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03

	Котельная №1
	22,02
	0,00
	0,530
	0,00
	8,15
	0,00
	8,15

	Котельная №2
	4,75
	0,00
	0,075
	0,00
	1,16
	0,00
	1,16

	ДЮСШ
	0,160
	0,00
	0,004
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06

	Индивидуальные источники
	31,428
	4,714
	0,870
	0,130
	13,36
	2,004
	15,364

	ВСЕГО:
	62,856
	4,714
	1,534
	0,130
	23,86
	2,004
	25,864


	Жилой фонд

	Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес
	Объем годового потребления
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Тепловая энергия,

тыс. Гкал
	Теплоноситель, тыс.м3
	

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Всего

	ООО «Калининсктепло»


	14,963
	0,00
	0,354
	0,00
	5,45
	0,00
	5,45

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учебный корпус ПУ-54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Администрация МО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ №6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ №2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ №7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ СОШ №1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Гор.библиотека
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №1
	14,263
	0,00
	0,343
	0,00
	5,28
	0,00
	5,28

	Котельная №2
	0,700
	0,00
	0,011
	0,00
	0,17
	0,00
	0,17

	ДЮСШ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные источники
	31,428
	4,714
	0,870
	0,130
	13,36
	2,004
	15,364

	ВСЕГО:
	46,391
	4,714
	1,224
	0,130
	18,81
	2,004
	20,814


	Объекты социальной сферы и общественные здания

	Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес
	Объем годового потребления
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Тепловая энергия,

тыс. Гкал
	Теплоноситель, тыс.м3
	

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Отопление
	ГВС
	Всего

	ООО «Калининсктепло»
	14,915
	0,00
	0,31
	0
	5,05
	0
	5,05

	

	Общежитие ПУ-54
	0,25
	0,00
	0,007
	0,00
	0,10
	0,00
	0,1

	Учебный корпус ПУ-54
	1,34
	0,00
	0,035
	0,00
	0,54
	0,00
	0,54

	Администрация МО
	0,15
	0,00
	0,002
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03

	МБДОУ №6
	0,10
	0,00
	0,002
	0,00
	0,028
	0,00
	0,028

	МБДОУ №2
	0,05
	0,00
	0,001
	0,00
	0,014
	0,00
	0,014

	МБДОУ №7
	0,18
	0,00
	0,004
	0,00
	0,068
	0,00
	0,068

	МБДОУ СОШ №1
	0,83
	0,00
	0,002
	0,00
	0,32
	0,00
	0,032

	Гор.библиотека
	0,05
	0,00
	0,002
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03

	Котельная №1
	7,754
	0,00
	0,187
	0,00
	2,87
	0,00
	2,87

	Котельная №2
	4,051
	0,00
	0,064
	0,00
	0,99
	0,00
	0,99

	ДЮСШ
	0,160
	0,00
	0,004
	0,00
	0,06
	0,00
	0,06

	Индивидуальные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО:
	14,915
	0,00
	0,31
	0,00
	5,05
	0,00
	5,05


Индивидуальные источники тепловой энергии

Г. Калининск  полностью газифицирован. В некоторых многоквартирных и индивидуальных жилых домах для отопления и горячего водоснабжения используются квартирные источники тепловой энергии. 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Таблица № 1.1.3.1. Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива

	Газ сетевой, тыс. куб. м.
	0,90
	8,08


Тепловые сети, сооружения на них
Таблица № 1.2.1. Информация о тепловых сетях г. Калининска
	Наименование котельной
	Адрес
	Протяженность сетей по участкам, м
	Диаметры трубопроводов по участкам, мм
	Состояние трубопроводов и изоляции, износ
	Тип прокладки

	
	
	
	
	
	(надземная,

подземная)

	

	Общежитие ПУ-54
	г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	53
	57
	50%
	надземная

	Учебный корпус ПУ-54


	г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	127
	76
	50%
	подземная

	Администрация МО
	г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	-
	-
	-
	-

	МБДОУ № 6
	г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	-
	-
	-
	-

	МБДОУ №2
	г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	-
	-
	-
	-

	МБДОУ № 7
	г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	124
	57
	50%
	надземная

	МБОУ СОШ № 1
	г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	40
	76
	50%
	надземная

	Гор.библиотека
	г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 1
	г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	1040

1104

480

2843

210

1461

600
	325

219

219

108

108

76

57
	50%
	надземная

	Котельная № 2
	г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	2856

30
	108

108
	50%
	Надземная

подземная

	ДЮСШ
	г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	10968
	-
	
	


Тепловые сети в основном находятся над землей, изоляция в удовлетворительном состоянии.
Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей в г. Калининске не выявлено.

Зоны действия источников тепловой энергии
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории г. Калининска осуществляется по смешанной схеме. Половина многоквартирной и индивидуальной жилой застройки для отопления оборудованы индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Социальная сфера и общественные здания г. Калининска подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Калининска осуществляет ООО «Калининсктепло»
Таблица № 1.3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	1.
	Жилищный фонд, всего
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000
	336,000

	1.1.1.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	14,963
	14,963
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120

	1.1.2.
	Доля централизованного отопления
	%
	32
	32
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.1.3.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	31,428
	31,428
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271

	1.1.4.
	Доля индивидуального отопления
	%
	68
	68
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87

	1.1.5.
	Весь объем теплоснабжения
	тыс. Гкал
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391
	46,391

	В.т.ч.

	1.2.
	Многоквартирный жилищный фонд
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913
	145,913

	1.2.1.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	14,963
	14,963
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120

	1.2.2.
	Доля централизованного отопления
	%
	48
	48
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	1.2.2.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	17,266
	17,266
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109

	1.2.3.
	Доля индивидуального отопления
	%
	52
	52
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	1.2.4.
	Весь объем теплоснабжения
	тыс. Гкал
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299
	32,299

	1.3.
	Индивидуальный жилищный фонд
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598
	265,598

	1.3.1.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Доля централизованного отопления
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428

	1.3.3.
	Доля индивидуального отопления
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.4.
	Весь объем теплоснабжения
	тыс. Гкал
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428
	31,428

	1.4.
	Снос жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Перепрофилирование жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Новое жилищное строительство
	тыс. кв. м общая площадь жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	В.т.ч.

	2.1.
	Многоквартирный жилищный фонд
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Индивидуальный жилищный фонд
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Численность населения
	чел.
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000
	16000

	4.
	Средняя обеспеченность жилым фондом
	м2/ чел
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	5.
	Объекты социальной сферы и общественных зданий
	ед.
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153
	153

	5.1.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92

	5.2.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Производственные здания промышленных предприятий
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.
	Централизованное отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ВСЕГО централизованное отопление
	тыс. Гкал
	29,87
	29,87
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031
	21,031

	
	ВСЕГО индивидуальное отопление
	тыс. Гкал
	31,428
	31,428
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271
	40,271

	
	ВСЕГО теплоэнергии на отопление
	тыс. Гкал
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30


Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности
	Потребители тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Централизованное теплоснабжение
	10,5
	0,00
	10,5
	10,5
	0,00
	10,5
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22

	Жилой фонд
	5,45
	0,00
	5,45
	5,45
	0,00
	5,45
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности
	Потребители тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Централизованное теплоснабжение
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22
	7,22
	0,00
	7,22

	Жилой фонд
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17
	2,17
	0,00
	2,17

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05
	5,05
	0,00
	5,05

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии
	Потребители тепловой энергии
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Централизованное теплоснабжение
	29,88
	0,00
	29,88
	29,88
	0,00
	29,88
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031

	Жилой фонд
	14,963
	0,00
	14,963
	14,963
	0,00
	14,963
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	31,428
	4,714
	36,141
	31,428
	4,714
	36,141
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271

	Жилой фонд
	31,428
	4,714
	36,141
	31,428
	4,714
	36,141
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии
	Потребители тепловой энергии
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал
	Объем годового потребления, тыс. Гкал

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Централизованное теплоснабжение
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031
	21,031
	0,00
	21,031

	Жилой фонд
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120
	6,120
	0,00
	6,120

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92
	14,92
	0,00
	14,92

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271

	Жилой фонд
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271
	40,271
	6,853
	40,271

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица № 1.4.3. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя
	Потребители тепловой энергии
	Объем теплоносителя,

тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	Централизованное теплоснабжение
	0,682
	0,00
	0,682
	0,682
	0,00
	0,682
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469

	Жилой фонд
	0,354
	0,00
	0,354
	0,354
	0,00
	0,354
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Продолжение таблицы № 1.4.3.Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя
	Потребители тепловой энергии
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м
	Объем теплоносителя,   тыс. куб. м

	
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО
	Отопле-ние
	ГВС
	ВСЕГО

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Централизованное теплоснабжение
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469
	0,469
	0,00
	0,469

	Жилой фонд
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141
	0,141
	0,00
	0,141

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328
	0,328
	0,00
	0,328

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных ООО «Калининсктепло»
Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных г. Калининска Калининского муниципального района(температурный график 95 – 70 0С)
	Температура наружного воздуха,

Тнв 0С
	Температура воды в подающей линии,

Тп0С
	Температура воды в обратной линии, То0С

	
	Средняя
	Минималь-ная
	Максима-

льная
	Средняя
	Максималь-

ная

	8
	39,7
	36,7
	42,7
	34,3
	37,3

	7
	41,5
	38,5
	44,5
	35,5
	38,5

	6
	43,3
	40,3
	46,3
	36,8
	39,8

	5
	45,0
	42,0
	48,0
	37,9
	40,9

	4
	46,7
	43,7
	49,7
	39,1
	42,1

	3
	48,4
	45,4
	51,4
	40,2
	43,2

	2
	50,1
	47,1
	53,1
	41,4
	44,4

	1
	51,7
	48,7
	54,7
	42,5
	45,5

	0
	53,3
	50,3
	56,3
	43,6
	46,6

	-1
	55,0
	52,0
	58,0
	44,6
	47,6

	-2
	56,6
	53,6
	59,6
	45,7
	48,7

	-3
	58,2
	55,2
	61,2
	46,7
	49,7

	-4
	59,7
	56,7
	62,7
	47,8
	50,8

	-5
	61,3
	58,3
	64,3
	48,8
	51,8

	-6
	62,9
	59,9
	65,9
	49,8
	52,8

	-7
	64,4
	61,4
	67,4
	50,8
	53,8

	-8
	65,9
	62,9
	68,9
	51,8
	54,8

	-9
	67,5
	64,5
	70,5
	52,8
	55,8

	-10
	69,0
	66,0
	72,0
	53,8
	56,8

	-11
	70,5
	67,5
	73,5
	54,7
	57,7

	-12
	72,0
	69,0
	75,0
	55,7
	58,7

	-13
	73,5
	70,5
	76,5
	56,6
	59,6

	-14
	74,9
	71,9
	77,9
	57,6
	60,6

	-15
	76,4
	73,4
	79,4
	58,5
	61,5

	-16
	77,9
	74,9
	80,9
	59,4
	62,4

	-17
	79,3
	76,3
	82,3
	60,3
	63,3

	-18
	80,8
	77,8
	83,8
	61,2
	64,2

	-19
	82,2
	79,2
	85,2
	62,1
	65,1

	-20
	83,7
	80,7
	86,7
	63,0
	66,0

	-21
	85,1
	82,1
	88,1
	63,9
	66,9

	-22
	86,5
	83,5
	89,5
	64,8
	67,8

	-23
	88,0
	85,0
	91,0
	65,7
	68,7

	-24
	89,4
	86,4
	92,4
	66,6
	69,6

	-25
	90,8
	87,8
	93,8
	67,4
	70,4

	-26
	92,2
	89,2
	95,2
	68,3
	71,3

	-27
	93,6
	90,6
	96,6
	69,1
	72,1

	-28
	95,0
	92,0
	98,0
	70,0
	73,0


Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2013 год

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	2,7
	2,7
	0,00
	0,00
	2,7
	5,00
	0,005
	0,1
	2,595

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	2,1
	2,1
	0,00
	0,00
	2,1
	5,00
	0,027
	0,54
	1,533

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,014
	0,014
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	-0,001

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,003
	0,068
	0,015

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,34
	0,34
	0,00
	0,00
	0,34
	5,00
	0,016
	0,032
	0,004

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	17,54
	17,540
	0,9
	0,07
	17,467
	7,5
	0,611
	8,15
	8,71

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	3,6
	3,600
	0,9
	0,01
	3,590
	7,5
	0,087
	1,16
	2,34

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,03
	0,06
	0,007


Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности 

В г. Калининске отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельной.
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

	Наименование источника теплоснабжения
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час

	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	0,07
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,086
	0,086
	0,086
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,03
	0,03
	0,03
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	17,54
	17,54
	17,54
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	3,6
	3,6
	3,6
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 1.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
	Наименование источника теплоснабжения
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	2,7
	2,700
	2,700
	2,700
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	2,1
	2,100
	2,100
	2,100
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877
	0,877

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,03
	0,030
	0,030
	0,03
	0,03
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,086
	0,086
	0,086
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,34
	0,340
	0,340
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,03
	0,030
	0,030
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	17,54
	17,467
	17,467
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556
	8,556

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	3,6
	3,590
	3,590
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,07
	0,07
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Наименование источника теплоснабжения
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	в т. ч.
	Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях

	
	
	Потери  мощности   в тепловых сетях через изоляцию
	Потери  мощности за счет потерь теплоно-сителя
	
	
	
	
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	м3/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	0,005
	-
	0,005
	-
	0,005
	0,005
	0,0002
	0,0002

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	0,027
	-
	0,027
	-
	0,027
	0,027
	0,001
	0,001

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	0,611
	-
	0,611
	-
	0,611
	0,245
	0,245
	0,245

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	0,087
	-
	0,087
	-
	0,087
	0,058
	0,058
	0,058

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003


Продолжение таблицы № 1.6.5.1.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Наименование источника теплоснабжения
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях
	Потери  мощности   в тепловых сетях

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003


Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19

	2012
	2,700
	2,700
	0
	нет
	2,595

	2013
	2,700
	2,700
	0
	нет
	2,595

	2014
	2,700
	2,700
	0
	нет
	2,595

	2015
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2016
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2017
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2018
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2019
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2020
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2021
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2022
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2023
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2024
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2025
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2026
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2027
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153

	2028
	0,258
	0,258
	0
	нет
	0,153


Таблица № 1.6.6.2. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30

	2012
	2,10
	2,10
	0
	нет
	1,533

	2013
	2,10
	2,10
	0
	нет
	1,533

	2014
	2,10
	2,10
	0
	нет
	1,533

	2015
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2016
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2017
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2018
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2019
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2020
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2021
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2022
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2023
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2024
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2025
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2026
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2027
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723

	2028
	1,29
	1,29
	0
	нет
	0,723


Таблица № 1.6.6.3. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45

	2012
	0,030
	0,030
	0
	0,002
	нет

	2013
	0,030
	0,030
	0
	0,002
	нет

	2014
	0,030
	0,030
	0
	0,002
	нет

	2015
	0,030
	0,030
	0
	0,002
	нет

	2016
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2017
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2018
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054


	2019
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2020
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2021
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2022
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2023
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2024
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2025
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2026
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2027
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054

	2028
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,054


Таблица № 1.6.6.4. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98

	2012
	0,028
	0,028
	0
	0,001
	нет

	2013
	0,028
	0,028
	0
	0,001
	нет

	2014
	0,028
	0,028
	0
	0,001
	нет

	2015
	0,028
	0,028
	0
	0,001
	нет

	2016
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2017
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2018
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2019
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2020
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2021
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2022
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2023
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2024
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2025
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2026
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2027
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017

	2028
	0,046
	0,046
	0
	нет
	0,017


Таблица № 1.6.6.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306

	2012
	0,014
	0,014
	0
	0,001
	нет

	2013
	0,014
	0,014
	0
	0,001
	нет

	2014
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2015
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2016
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2017
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2018
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2019
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2020
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2021
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2022
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2023
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2024
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2025
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2026
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2027
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015

	2028
	0,028
	0,028
	0
	нет
	0,015


Таблица № 1.6.6.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28

	2012
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,015

	2013
	0,086
	0,086
	0
	нет
	0,015

	2014
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2015
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2016
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2017
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2018
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2019
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2020
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2021
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2022
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2023
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2024
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2025
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2026
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2027
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071

	2028
	0,172
	0,172
	0
	нет
	0,071


Таблица № 1.6.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32

	2012
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2013
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2014
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2015
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2016
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2017
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2018
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2019
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2020
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2021
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2022
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2023
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2024
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2025
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2026
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2027
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306

	2028
	0,34
	0,34
	0
	нет
	0,306


Таблица № 1.6.6.8. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1

	2012
	0,03
	0,03
	0
	0,002
	нет

	2013
	0,03
	0,03
	0
	0,002
	нет

	2014
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2015
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2016
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2017
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2018
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2019
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2020
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2021
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2022
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2023
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2024
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2025
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2026
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2027
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038

	2028
	0,07
	0,07
	0
	нет
	0,038


Таблица № 1.6.6.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)

	2012
	17,54
	17,54
	0
	нет
	8,71

	2013
	17,54
	17,54
	0
	нет
	8,71

	2014
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2015
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2016
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2017
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2018
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2019
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2020
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2021
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2022
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2023
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2024
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2025
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2026
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2027
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41

	2028
	8,60
	8,60
	0
	нет
	3,41


Таблица № 1.6.6.10. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)

	2012
	3,60
	3,60
	0
	нет
	2,34

	2013
	3,60
	3,60
	0
	нет
	2,34

	2014
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2015
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2016
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2017
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2018
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2019
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2020
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2021
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2022
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2023
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2024
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2025
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2026
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2027
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702

	2028
	1,93
	1,93
	0
	нет
	0,702


Таблица № 1.6.6.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	
	
	Аварийный резерв, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв по договорам, Гкал/ч

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77

	2012
	0,070
	0,070
	0
	нет
	0,007

	2013
	0,070
	0,070
	0
	нет
	0,007

	2014
	0,070
	0,070
	0
	нет
	0,007

	2015
	0,070
	0,070
	0
	нет
	0,007

	2016
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2017
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2018
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2019
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2020
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2021
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2022
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2023
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2024
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2025
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2026
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2027
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750

	2028
	0,138
	0,138
	0
	нет
	0,750


Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 1.6.7.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника 2012 г., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	2,700
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	2,100
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,086
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,340
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	17,540
	8,150
	8,150
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900
	4,900

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	3,600
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,070
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060


Балансы теплоносителя

1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	Наименование источника теплоснабжения
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч
	Водоподготовительная установка

	
	Отопление
	Горячее водо-снабжение
	ВСЕГО
	
	Тип
	Max производи-тельность, м3/ч

	2013 г.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	0,007
	0,00
	0,007
	-
	нет
	-

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	0,035
	0,00
	0,035
	-
	нет
	-

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,002
	0,00
	0,002
	-
	нет
	-

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,002
	0,00
	0,002
	-
	нет
	-

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,001
	0,00
	0,001
	-
	нет
	-

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,004
	0,00
	0,004
	-
	нет
	-

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,002
	0,00
	0,002
	-
	нет
	-

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,002
	0,00
	0,002
	-
	нет
	-

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	0,530
	0,00
	0,530
	-
	нет
	-

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	0,075
	0,00
	0,075
	-
	нет
	-

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	0,004
	0,00
	0,004
	-
	нет
	-


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

	Наименование источника теплоснабжения
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характерис-тика и наимено-вание основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо
	Годовой запас резервного топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натураль-ного топлива
	
	
	
	Условного топлива
	тонн
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./

Гкал
	куб.м/Гкал
	
	т у.т
	
	

	2013 г.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19 (тариф 2)
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 30 (тариф 2)
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 45 (тариф 2)
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ № 6, г.Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 (тариф 2)
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ № 2, г.Калининск, ул. Ленина, 306 (тариф 2)
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,970
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ № 7, г.Калининск, ул. 50 лет Октября, 28 (тариф 2)
	0,086
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,970
	159,839
	138,508
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБОУ СОШ № 1, г.Калининск, ул. Б.Хмельницкого, 32 (тариф 2)
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул. Ленина, 355, корп.1 (тариф 2)
	0,030
	0,051
	газ
	7000
	8235
	10,340
	8,960
	166,970
	202,742
	175,686
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная № 1, г.Калининск, ул. Советская, 28/2 (тариф 1)
	17,54
	24,010
	газ
	7000
	8235
	3903,75
	3382,80
	166,97
	162,59
	140,89
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная № 2, г.Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 (тариф 1)
	3,6
	4,419
	газ
	7000
	8235
	676,50
	598,70
	166,97
	153,09
	135,48
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.


1.9. Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

«надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных ООО «Калининсктепло»   в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.
В г. Калининске не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в г. Калининске по всем параметрам надежности системы.  

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятия, предоставляющего услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

Таблица № 1.10.1. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Калининсктепло» для котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2012 г. котельные №1

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	24010

	Собственные нужды
	Гкал
	215

	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	

	Отпуск в сеть
	Гкал
	23795

	Потери в сетях
	Гкал
	1778

	Полезный отпуск тепловой энергии Всего:
	Гкал
	22017

	в т. ч.:  1) Реализация тепловой энергии:
	Гкал
	22017

	                - население
	Гкал
	14263

	                - бюджетные организации
	Гкал
	5763

	                - прочие потребители
	Гкал
	1991

	           2) Собственное потребление
	Гкал
	

	Топливо на технологические нужды,                                          в том числе:
	т. у. т.
	3822,6

	
	тыс. руб.
	13331

	природный газ ВСЕГО,                                                       в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год):
	тыс. м3
	3382,8

	
	руб./т. м3
	3940,87

	
	тыс. руб.
	13331

	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	Нет данных

	
	тыс. руб.
	Нет данных

	Покупная электроэнергия,                                             в том числе:
	тыс.

кВт. ч
	766,9

	
	руб./кВт
	3,85

	
	тыс. руб.
	2952,5

	Вода на технологические нужды
	тыс. м3
	30,90

	
	руб./м3
	33,15

	
	тыс. руб.
	1024,3

	- на нужды горячего водоснабжения
	тыс. м3
	

	 
	руб./м3
	

	 
	тыс. руб.
	

	Водоотведение сточных вод
	тыс. м3
	5,8

	
	руб./м3
	18,77

	
	тыс. руб.
	108,9

	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	3390,6

	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб.
	1017,2

	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
	тыс. руб.
	3595,9

	 - амортизация производственного             оборудования;
	тыс. руб.
	4,5

	- арендная плата
	тыс. руб.
	1591,0

	- затраты на ремонт и обслуживание.
	тыс. руб.
	2000,4

	Прочие расходы по основному производству, в т. ч.
	тыс. руб.
	397,0

	Всего затраты на основное производство
	тыс. руб.
	25817,4

	Общепроизводственные (цеховые) расходы
	тыс. руб.
	

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	3043,6

	Налог, применяемый при УСН
	тыс. руб.
	

	Итого производственная себестоимость:
	тыс. руб.
	28861,0

	Производственная себестоимость 1 Гкал
	руб./

Гкал
	1310,85

	Тариф для населения
	руб./

Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63

	Тариф для прочих потребителей
	руб./

Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63


Таблица № 1.10.2. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «Калининсктепло» для котельной №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2012 г. котельные №2

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4419

	Собственные нужды
	Гкал
	40

	Покупная тепловая энергия
	Гкал
	

	Отпуск в сеть
	Гкал
	4379

	Потери в сетях
	Гкал
	328

	Полезный отпуск тепловой энергии Всего:
	Гкал
	4051,7

	в т. ч.:  1) Реализация тепловой энергии:
	Гкал
	4051,7

	                - население
	Гкал
	

	                - бюджетные организации
	Гкал
	4051

	                - прочие потребители
	Гкал
	

	           2) Собственное потребление
	Гкал
	

	Топливо на технологические нужды,                                          в том числе:
	т. у. т.
	676,5

	
	тыс. руб.
	2359,6

	природный газ ВСЕГО,                                                       в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год):
	тыс. м3
	598,7

	
	руб./т. м3
	3940,87

	
	тыс. руб.
	2359,6

	Покупная тепловая энергия 
	Гкал
	Нет данных

	
	тыс. руб.
	Нет данных

	Покупная электроэнергия,                                             в том числе:
	тыс.

кВт. ч
	53,5

	
	руб./кВт
	3,85

	
	тыс. руб.
	208,8

	Вода на технологические нужды
	тыс. м3
	3,18

	
	руб./м3
	33,15

	
	тыс. руб.
	105,6

	- на нужды горячего водоснабжения
	тыс. м3
	

	 
	руб./м3
	

	 
	тыс. руб.
	

	Водоотведение сточных вод
	тыс. м3
	

	
	руб./м3
	18,77

	
	тыс. руб.
	

	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	445,4

	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб.
	133,7

	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
	тыс. руб.
	239,4

	 - амортизация производственного             оборудования;
	тыс. руб.
	

	- арендная плата
	тыс. руб.
	95,2

	- затраты на ремонт и обслуживание.
	тыс. руб.
	144,2

	Прочие расходы по основному производству, в т. ч.
	тыс. руб.
	2,4

	Всего затраты на основное производство
	тыс. руб.
	3494,9

	Общепроизводственные (цеховые) расходы
	тыс. руб.
	

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	392,0

	Налог, применяемый при УСН
	тыс. руб.
	

	Итого производственная себестоимость:
	тыс. руб.
	3886,9

	Производственная себестоимость 1 Гкал
	руб./

Гкал
	959,32

	Тариф для населения
	руб./

Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63

	Тариф для прочих потребителей
	руб./

Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Показатели
	Ед. изм.
	Кот.№1  2012г.

	Объем обслуживания, кв. м
	кв. м
	67090

	Объем потребления населением
	тыс. Гкал
	13,6

	Стоимость услуг, отгруженных населению
	тыс. руб.
	16457,0

	Тариф
	за 1 Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63

	Решение о принятом тарифе №, дата
	
	Постановление КГРТ Саратовской обл. от 20.12.2011 г .№ 33/26

	Сроки действия тарифа 
	
	С 01.01.2012 года

	Срок действия тарифа
	.
	С 01.07.2012 года

	Срок действия тарифа
	
	С 01.09.2012 года

	
	
	

	
	
	


Таблица № 1.11.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению для котельной №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Показатели
	Ед. изм.
	2012

	Объем обслуживания, кв. м
	кв. м
	3312

	Объем потребления населением
	тыс. Гкал
	0,7

	Стоимость услуг, отгруженных населению
	тыс. руб.
	752,0

	Тариф
	за 1 Гкал
	1152,27/1221,40/1286,63

	Решение о принятом тарифе №, дата
	
	Постановление КГРТ  Саратовской обл. от 20.12.2011г

.№ 33/26

	Сроки действия тарифа 
	
	С  01.01.2012 года

	Срок действия тарифа
	.
	С 01.07.2012года

	Срок действия тарифа
	
	С 01.09.2012года


Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Калининска
Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации у ООО «Калининсктепло»  г. Калининска, выявил наличие следующих проблем: 1. моральный и физический износ оборудования и тепловых сетей на котельных, что ведет к увеличению издержек на производство тепла.

2. Незаконный разбор горячей воды из системы централизованного отопления, приводящий к повышенному износу оборудования и увеличению ресурсов на производства тепловой энергии.
ВЫВОДЫ:

 В связи  с нерентабельностью и высоким износом оборудования и тепловых сетей Котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2) возникает необходимость:
1. в переводе части потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии, с последующим техническим перевооружением  котельной, учитывая новую перспективной нагрузку; 
2. в  модернизации тепловых сетей путем замены ветхих участков на трубы марки «Изопрофлекс».
В связи с моральным и физическим износом оборудования и тепловых сетей на котельных Общежитие ПУ-54 (г. Калининск, ул. Первомайская, 19), Учебный корпус ПУ-54 (г. Калининск , ул. Первомайская, 30),  Администрация МО (г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45), МБДОУ №6 (г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98), Гор.библиотека (г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1), так же произвести:
1.  техническое перевооружение, включающее в себя демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры ; 
2.   произвести замену ветхих участков тепловых сетей.
С целью повышения надежности  теплоснабжения,  произвести установку резервных котлов в котельных  МБДОУ №2 (г. Калининск, ул. Ленина, 306) , МБДОУ №7 (г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28) , ДЮСШ (г. Калининск, ул. Коллективная № 77). 

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.
Таблица № 2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2028

	ОТОПЛЕНИЕ

	ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

	1.
	Отопление жилого фонда
	тыс. кв. м общей площади жилых помещений
	70,402
	70,402
	29,184
	29,184
	29,184
	29,184
	29,184
	29,184

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда
	тыс.Гкал
	14,963
	14,963
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда
	Гкал/ч
	5,45
	5,45
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	2.
	Новое жилищное строительство
	тыс. кв. м общая площадь жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями
	тыс. Гкал
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92
	14,92

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями
	Гкал/ч
	5,05
	5,05
	5,05
	5,05
	5,05
	5,05
	5,05
	5,05

	4.1.
	Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

	
	Отопление жилого фонда
	тыс. Гкал
	17,266
	17,266
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109
	26,109

	
	Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	1.
	Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Объем потребления тепловой энергии населением
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Количество потребителей ГВС  нового жилого фонда
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов  социальной сферы и общественных зданий
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Объем потребления тепловой энергии на ГВС производственными зданиями  промышленных предприятий
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	1.
	Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Объем потребления ГВС населением
	тыс. куб. м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Количество потребителей ГВС  нового жилого фонда
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Объем потребления теплоносителя, потребителями ГВС  нового жилого фонда
	тыс. куб. м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий
	тыс. куб. м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС производственными зданиями промышленных предприятий
	тыс. куб. м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются лишь в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся социальной сферы.
Таблица № 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
для котельной №1 (г. Калининск Советская, 28/2)
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	17,54
	17,54
	0,9
	0,07
	17,467
	7,5
	0,610
	8,15
	+8,71

	2013
	17,54
	17,54
	0,9
	0,07
	17,467
	7,5
	0,610
	8,15
	+8,71

	2014
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2015
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2016
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2017
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2018
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2019
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2020
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2021
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2022
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2023
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2024
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2025
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2026
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2027
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41

	2028
	8,60
	8,60
	0,9
	0,04
	5,556
	5,0
	0,245
	4,90
	+3,41


Таблица № 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

для котельной №2 (г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	3,60
	3,60
	0,90
	0,01
	3,59
	7,5
	0,087
	1,16
	+2,340

	2013
	3,60
	3,60
	0,90
	0,01
	3,59
	7,5
	0,087
	1,16
	+2,340

	2014
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2015
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2016
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2017
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2018
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2019
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2020
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2021
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2022
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2023
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2024
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2025
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2026
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2027
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702

	2028
	1,93
	1,93
	0,90
	0,01
	1,92
	5,0
	0,058
	1,16
	+0,702


Таблица № 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2013
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2014
	2,700
	2,700
	0,00
	0,00
	2,700
	5,00
	0,005
	0,1
	+2,595

	2015
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2016
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2017
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2018
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2019
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2020
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2021
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2022
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2023
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2024
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2025
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2026
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2027
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153

	2028
	0,258
	0,258
	0,00
	0,00
	0,258
	5,00
	0,005
	0,1
	+0,153


Таблица № 3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2013
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2014
	2,100
	2,100
	0,00
	0,00
	2,10
	5,00
	0,027
	0,54
	+1,533

	2015
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2016
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2017
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2018
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2019
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2020
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2021
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2022
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2023
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2024
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2025
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2026
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2027
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723

	2028
	1,290
	1,290
	0,00
	0,00
	1,29
	5,00
	0,027
	0,54
	+0,723


Таблица № 3.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

для котельной Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,30
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2013
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,30
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2014
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,30
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2015
	0,030
	0,030
	0,00
	0,00
	0,30
	5,00
	0,002
	0,03
	-0,002

	2016
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2017
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2018
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2019
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2020
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2021
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2022
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2023
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2024
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2025
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2026
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2027
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054

	2028
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,002
	0,03
	+0,054


Таблица № 3.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2013
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2014
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2015
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,028
	5,00
	0,001
	0,028
	-0,001

	2016
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2017
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2018
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2019
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2020
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2021
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2022
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2023
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2024
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2025
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2026
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2027
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017

	2028
	0,046
	0,046
	0,00
	0,00
	0,046
	5,00
	0,001
	0,028
	+0,017


Таблица № 3.7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,014
	0,014
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	-0,001

	2013
	0,014
	0,014
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	-0,001

	2014
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2015
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2016
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2017
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2018
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2019
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2020
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2021
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2022
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2023
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2024
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2025
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2026
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2027
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013

	2028
	0,028
	0,028
	0,00
	0,00
	0,014
	5,00
	0,001
	0,014
	+0,013


Таблица № 3.8. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,015

	2013
	0,086
	0,086
	0,00
	0,00
	0,086
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,015

	2014
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2015
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2016
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2017
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2018
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2019
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2020
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2021
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2022
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2023
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2024
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2025
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2026
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2027
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101

	2028
	0,172
	0,172
	0,00
	0,00
	0,172
	5,00
	0,003
	0,068
	+0,101


Таблица № 3.9. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2013
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2014
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2015
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2016
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2017
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2018
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2019
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2020
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2021
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2022
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2023
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2024
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2025
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2026
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2027
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004

	2028
	0,34
	0,340
	0,00
	0,00
	0,340
	5,00
	0,016
	0,320
	+0,004


Таблица № 3.10. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2013
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2014
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2015
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2016
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2017
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2018
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2019
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2020
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2021
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2022
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2023
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2024
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2025
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2026
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2027
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2028
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038


Таблица № 3.11. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 для котельной ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	Год
	Установленная тепловая

мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2012
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2013
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	5,00
	0,020
	0,03
	-0,002

	2014
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2015
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2016
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2017
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2018
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2019
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2020
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2021
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2022
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2023
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2024
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2025
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2026
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2027
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038

	2028
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,07
	5,00
	0,020
	0,03
	+0,038


3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
За радиус эффективного теплоснабжения в г. Калининске принят существующий радиус теплоснабжения.
Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для Котельной №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00

	2013
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00

	2014
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2015
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2016
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2017
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2018
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2019
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2020
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2021
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2022
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2023
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2024
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2025
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2026
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2027
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00

	2028
	0,32
	0,00
	0,32
	2,00


Таблица № 4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для Котельной №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,08
	0,00
	0,08
	0,00

	2013
	0,08
	0,00
	0,08
	0,00

	2014
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2015
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2016
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2017
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2018
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2019
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2020
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2021
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2022
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2023
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2024
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2025
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2026
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2027
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00

	2028
	0,08
	0,00
	0,08
	2,00


Таблица № 4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2013
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2014
	0,007
	0,00
	0,007
	0,00

	2015
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2016
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2017
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2018
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2019
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2020
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2021
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2022
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2023
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2024
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2025
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2026
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2027
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00

	2028
	0,007
	0,00
	0,007
	2,00


Таблица № 4.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 30

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2013
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2014
	0,035
	0,00
	0,035
	0,00

	2015
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2016
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2017
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2018
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2019
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2020
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2021
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2022
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2023
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2024
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2025
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2026
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2027
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00

	2028
	0,035
	0,00
	0,035
	2,00


Таблица № 4.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2013
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2014
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2015
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2016
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2017
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2018
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2019
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2020
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2021
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2022
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2023
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2024
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2025
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2026
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2027
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2028
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00


Таблица № 4.6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2013
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2014
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2015
	0,001
	0,00
	0,001
	0,00

	2016
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2017
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2018
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2019
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2020
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2021
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2022
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2023
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2024
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2025
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2026
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2027
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00

	2028
	0,001
	0,00
	0,001
	2,00


Таблица № 4.7. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306

	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,0009
	0,00
	0,0009
	0,00

	2013
	0,0009
	0,00
	0,0009
	0,00

	2014
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2015
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2016
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2017
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2018
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2019
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2020
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2021
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2022
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2023
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2024
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2025
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2026
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2027
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00

	2028
	0,0009
	0,00
	0,0009
	2,00


Таблица № 4.8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2013
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2014
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2015
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2016
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2017
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2018
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2019
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2020
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2021
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2022
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2023
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2024
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2025
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2026
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2027
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2028
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00


Таблица № 4.9. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2013
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2014
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2015
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2016
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2017
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2018
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2019
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2020
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2021
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2022
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2023
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2024
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2025
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2026
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2027
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2028
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00


Таблица № 4.10. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной Гор.библиотека, г. Калининск, ул. Ленина, 355, корп1
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2013
	0,002
	0,00
	0,002
	0,00

	2014
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2015
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2016
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2017
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2018
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2019
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2020
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2021
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2022
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2023
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2024
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2025
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2026
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2027
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00

	2028
	0,002
	0,00
	0,002
	2,00


Таблица № 4.11. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для котельной ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	Год
	Объем теплоносителя, тыс. м3
	Производительность водоподготовки, м3/ч

	
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	ВСЕГО
	

	2012
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2013
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2014
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2015
	0,004
	0,00
	0,004
	0,00

	2016
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2017
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2018
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2019
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2020
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2021
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2022
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2023
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2024
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2025
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2026
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2027
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00

	2028
	0,004
	0,00
	0,004
	2,00


Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующих котельных, в  связи с чем новое строительство котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района  реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрена.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Проблемы в котельной в настоящее время
	Предлагаемые пути решения
	Дата проведения мероприятия

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Изношенность оборудования, нерентабельность котельной
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2014 год

	Котельная №2 ( г. Калининск Поликлинический переулок, 8/1)
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2014 год

	Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2015 год

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2015 год

	Котельная Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.
	2016 год

	Котельная Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	Изношенность оборудования
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок
	2014 год

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	Изношенность оборудования, недостаточная мощность
	демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки
	2016 год

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации
	Установка резервного котла 
	2014 год

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации
	Установка резервного котла 
	2016 год

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	Недостаточная мощность котельного оборудования при возникновении аварийной ситуации
	Установка резервного котла 
	2014 год


5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены 
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В г. Калининске  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, в результате отключения части абонентов жилого фонда от котельной №.1. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

	
	
	2012 г.
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2028 г.

	Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,7
	2,7
	2,595
	2,7
	2,7
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск , ул. Первомайская, 30
	2,1
	2,1
	1,533
	2,1
	2,1
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,03
	0,03
	-0,002
	0,03
	0,03
	0,03
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,028
	-0,001
	0,028
	0,028
	0,028
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,014
	-0,001
	0,014
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,086
	0,086
	0,015
	0,086
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,34
	0,34
	0,004
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,03
	0,03
	-0,002
	0,03
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская,28/2
	17,54
	17,54
	8,71
	17,54
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Котельная №2, г. Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	3,60
	3,60
	2,34
	3,60
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,07
	0,07
	0,007
	0,07
	0,07
	0,07
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Г. Калининск планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. 
Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

	Наименование источника теплоснабжения
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2028

	
	Температурный график, ⁰С
	Температурный график, ⁰С
	Температурный график, ⁰С
	Температурный график, ⁰С
	Температурный график, ⁰С

	ООО «Калининсктепло»


	
	
	
	
	

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С
	95 – 70 0С


5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В связи с рядом планируемых мероприятий перспективная тепловая мощность будет иметь следующий вид:

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность

2012 г.
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028

	ООО «Калининсктепло»
	26,538
	26,538
	16,068
	12,816
	12,958
	12,958
	12,958
	12,958
	12,958
	12,958
	12,958
	12,958

	в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,7
	2,7
	2,7
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	2,1
	2,1
	2,1
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,014
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,086
	0,086
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,03
	0,03
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	17,54
	17,54
	1,93
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	3,60
	3,60
	8,6
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется. 
6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

В соответствии с Генеральным планом г. Калининска Калининского района новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Данные по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения  представлены в таблице 6.5
Таблица № 6.5

	Наименование источника теплоснабжения
	Проблемы в котельной в настоящее время
	Предлагаемые пути решения
	Дата проведения мероприятия

	Котельная №1 ( г. Калининск Советская, 28/2)
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 2500 м
	2014 год

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 106 м
	2015 год

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калининск , ул.Первомайская, 30
	Высокий износ тепловых сетей, который влечет за собой потери теплоносителя.
	Замена участка теплотрассы протяженностью 254 м
	2015 год


Глава 7. Перспективные топливные балансы

Таблица № 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения
	Наименование источника теплоснабжения
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характерис-тика и наимено-

вание основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Резервное топливо
	Годовой запас резервного топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натураль-ного топлива
	
	
	
	Условного топлива
	тонн
	

	
	Гкал/ч
	Гкал
	
	ккал/кг            (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс.

м3;  т
	кг. у.т./Гкал
	кг. у.т./

Гкал
	куб. м/

Гкал
	
	т у.т
	
	

	2012 г.

	ООО «Калининсктепло»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,970
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,086
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,970
	159,839
	138,508
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,030
	0,051
	газ
	7000
	8235
	10,340
	8,960
	166,970
	202,742
	175,686
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	17,54
	24,010
	газ
	7000
	8235
	3903,75
	3382,80
	166,97
	162,59
	140,89
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	3,6
	4,419
	газ
	7000
	8235
	676,50
	598,70
	166,97
	153,09
	135,48
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.

	2013 г.

	ООО «Калининсктепло»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,014
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,970
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,086
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,970
	159,839
	138,508
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,030
	0,051
	газ
	7000
	8235
	10,340
	8,960
	166,970
	202,742
	175,686
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	17,54
	24,010
	газ
	7000
	8235
	3903,75
	3382,80
	166,97
	162,59
	140,89
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	3,6
	4,419
	газ
	7000
	8235
	676,50
	598,70
	166,97
	153,09
	135,48
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.

	2014 г.

	ООО «Калининсктепло»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	2,700
	0,253
	газ
	7000
	8235
	55,443
	48,044
	166,970
	219,141
	189,897
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	2,100
	1,336
	газ
	7000
	8235
	169,878
	147,208
	166,970
	127,154
	110,186
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,030
	0,146
	газ
	7000
	8235
	11,910
	10,321
	166,970
	81,578
	70,692
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,028
	0,096
	газ
	7000
	8235
	20,780
	18,007
	166,970
	216,459
	187,573
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,028
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,950
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,340
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,970
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,07
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,4954
	470,1
	166,95
	122,76
	106,38
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,070
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,970
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	2015-2024 г.

	ООО «Калининсктепло»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	1,29
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,028
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,950
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,07
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,4954
	470,1
	166,95
	122,76
	106,38
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.

	2025-2028 г.

	ООО «Калининсктепло»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.

	Общежитие ПУ-54, г.Калининск, ул. Первомайская, 19
	0,258
	0,253
	газ
	7000
	8235
	42,749
	37,044
	166,950
	168,967
	146,419
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Учебный корпус ПУ-54, г.Калиниск , ул.Первомайская, 30
	1,29
	1,336
	газ
	7000
	8235
	100,638
	87,208
	166,950
	75,328
	65,275
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Администрация МО Г.Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	0,086
	0,146
	газ
	7000
	8235
	8,102
	7,021
	166,950
	55,495
	48,089
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	0,046
	0,096
	газ
	7000
	8235
	17,203
	14,907
	166,950
	179,195
	155,281
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	0,028
	0,053
	газ
	7000
	8235
	10,314
	8,938
	166,950
	194,612
	168,642
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	0,172
	0,181
	газ
	7000
	8235
	28,931
	25,070
	166,950
	159,839
	138,508
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	МБДОУ СОШ №1, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, 32
	0,34
	0,827
	газ
	7000
	8235
	95,895
	83,098
	166,950
	115,955
	100,481
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	0,07
	0,051
	газ
	7000
	8235
	6,532
	5,660
	166,950
	128,071
	110,980
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №1, г.Калининск, ул. Советская,28/2
	8,60
	13,17
	газ
	7000
	8235
	1570,56
	1360,97
	166,95
	119,22
	103,31
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	Котельная №2, г.Калининск, Поликлинический переулок,8/1
	1,93
	4,419
	газ
	7000
	8235
	542,4954
	470,1
	166,95
	122,76
	106,38
	не предусм.
	не предусм
	не предусм
	не предусм

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная №77
	0,138
	0,050
	газ
	7000
	8235
	9,763
	8,460
	166,950
	195,257
	169,200
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.
	не предусм.


Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения  г. Калининска по всем параметрам надежности системы.  

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.
Таблица № 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2017 гг.
	Адрес объекта/ мероприятия
	Год реализации мероприятий
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности, всего, тыс. руб.
	Финансовые потребности по годам в ценах 2013 г., тыс. руб.

	
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	Котельная Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 19
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт

3. Замена тепловых сетей -54 п.м 
	
	
	
	
	3
	
	
	1016
	
	
	1016
	
	

	Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 30
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт

3. Замена тепловых сетей -127 п.м 
	
	
	
	
	3
	
	
	2505
	
	
	2505
	
	

	Администрация МО г. Калининск, ул. 30лет ВЛКСМ, 45
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования -2 шт

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)-2 шт
	
	
	
	
	
	2
	
	300
	
	
	
	300
	

	Котельная №1 г. Калининск, ул. Советская, 28/2
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Перевод потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии(921 кв)

2.Установка котельного оборудования(3 шт)

3.Установка насосного оборудования(3 шт)

4.Установка водоподготовительного оборудования(1 шт)

5.Замена теплотрассы (2500 п.м.)
	
	
	
	5
	
	
	
	66030
	
	66030
	
	
	

	Котельная №2 г. Калининск, Поликлинический переулок, 8/1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования(3 шт)

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный)- 3шт

3. Установка водоподготовительного оборудования -1 шт
	
	
	
	3
	
	
	
	4500
	
	4500
	
	
	

	Гор.библиотека, г.Калининск, ул.Ленина,355, корп1
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный) 2шт

3. Установка водоподготовительного оборудования
	
	
	
	3
	
	
	
	240
	
	240
	
	
	

	Котельная МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка насосного оборудования (3 шт)

2.Установка  котельного оборудования (основоной+резервный) (3 шт)
	
	
	
	
	2
	
	
	240
	
	
	
	240
	

	МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла (1 шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	2
	
	
	
	270
	
	270
	
	
	

	МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28
	2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла (1 шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	2
	
	
	
	450
	
	450
	
	
	

	ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Установка резервного котла ( 1шт)

2.Установка водоподготовительного оборудования (1 шт)
	
	
	
	
	
	2
	
	400
	
	
	
	400
	

	Всего инвестиций:
	
	
	
	
	
	
	
	75951
	0
	71490
	3521
	940
	0

	Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,064
	1,058
	1,05
	1,046
	1,042

	Индекс-дефлятор в динамике от 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,064
	1,126
	1,182
	1,236
	1,288

	Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85820
	0
	80497
	4161
	1162
	0


Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен: 

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – территория населенного пункта г. Калининска Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если органами местного самоуправления Единой теплоснабжающей организацией в г. Калининске будет определена Открытое  общество с ограниченной ответственностью «Калининсктепло», то оно при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице № 9.1. настоящих Обосновывающих материалов перспективной схемы теплоснабжения. Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2017 года и определен в сумме порядка 75951 тыс. руб. в ценах 2013 года, объем финансирования с учетом инфляционного процесса в РФ составит 85820 тыс. руб. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах или в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия (-ий) коммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения в г. Калининске. 

Развитие теплоснабжения г. Калининска до 2028 года предполагается базировать на существующих источниках отопления. 
Разработанная схема теплоснабжения г. Калининска подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.

Приложение 1

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Для гидравлического расчета тепловых сетей, необходимо составить расчетные схемы и определить расчетные расходы сетевой воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологию (если имеется).
Для котельной
Используя данные температурных графиков, можем определить расчетные часовые расходы теплоносителя по формулам:
1) расчетный часовой расход сетевой воды на отопление, кг/ч, в диапазоне t/ - to будет: 


[image: image1.wmf])

(

6

,

3

2

1

omax

omax

t

t

-

=

c

Q

G

,

G1hmax=3,6* 186080/(95-70)/1000/4,19=194,86 т/ч.,

где Qomax= 186080 Вт – суммарная нагрузка на отопление,

с = 4,19 теплоемкость воды кДж/кг*0С,

Т1- температура воды в подающем трубопроводе,

Т2- температура воды в обратном трубопроводе. 

Все данные расчетов сведем в таблицы 

Таблица 1

Таблица расчетных тепловых нагрузок на отопление жилых домов
	п/п
	Наименование
	Тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка
	Расход

	
	
	Гкал/час
	Вт
	т/час

	1
	Советская 11
	0,20
	227196,1
	7,808

	2
	Советская 13
	0,234
	272008,8
	9,348

	3
	Советская 17
	0,154
	178753,7
	6,143

	4
	Советская 20
	0,197
	229153,6
	7,875

	5
	Советская 21
	0,048
	56085,54
	1,928

	6
	Советская 26
	0,205
	238303,6
	8,190

	7
	Советская 28
	0,026
	30351,41
	1,043

	8
	Советская 32
	0,181
	210219
	7,225

	9
	Советская 34
	0,213
	247187,9
	8,495

	10
	Ленина 134
	0,246
	285845,8
	9,824

	11
	Ленина 136
	0,269
	312888,9
	10,753

	12
	Коллективная 90
	0,137
	159119,679
	5,469

	13
	Советская 22
	0,160
	186479,613
	6,409

	14
	Дом кино
	0,27
	312454,1
	10,738

	15
	Суд. депортация
	0,03
	34498,4
	1,186

	16
	Администрация
	0,18
	204689,8
	7,035

	17
	МОУ СОШ №  2
	0,51
	589715,1
	20,267

	18
	д/с 10
	0,12
	135765,3
	4,666

	19
	Банк/аптека
	0,04
	48390,4
	1,663

	20
	почта
	0,09
	105857,0
	3,638

	21
	Д/С №12
	0,11
	127922,1
	4,396

	22
	Пож.часть
	0,07
	83120,4
	2,857

	23
	дом быть
	0,02
	20771,4
	0,714

	24
	Д/С №11
	0,11
	127256,4
	4,373

	25
	Районный дворец культуры
	0,30
	352683,0
	12,121

	26
	баня
	0,07
	82387,2
	2,831

	27
	овд/усзн
	0,12
	139510,3
	4,795

	28
	ово/уфмс
	0,03
	33225,0
	1,142

	29
	Нач. школа №3
	0,22
	261372,1
	8,983

	30
	Казначейство
	0,04
	40865,6
	1,404

	31
	Пенсионный
	0,03
	40373,6
	1,388

	32
	Рег. служба
	0,03
	34498,4
	1,186

	33
	Росбанк
	0,08
	88156,3
	3,030

	34
	РКЦ
	0,10
	112496,2
	3,866

	35
	Прокуратура
	0,17
	194404,0
	6,681

	36
	Бухгалтерия
	0,03
	30446,6
	1,046

	37
	Сбербанк
	0,03
	40156,5
	1,380

	38
	Библиотека
	0,10
	117821,5
	4,049


Определение падения давления в тепловых сетях 
и расчет диаметров труб
При гидравлическом расчете по [6] определяется падение давления в подающей и обратной трубах (линейное падение давления ΔРл и в местных сопротивлениях – местное падение давления ΔРм)
Линейное падение давления на участке, Па, определяется по уравнению:

[image: image2.wmf]l

R

P

×

=

D

л

,

где
R – удельное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; l – длина расчетного участка, м.

Удельное падение давления, Па/м, определяется по справочным данным или по уравнению:


[image: image3.wmf]i

D

R

2

2

rn

l

=

,

где
λ – коэффициент трения; v – скорость теплоносителя, м/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м; Di – внутренний диаметр трубы.
При расчете коэффициент трения λ определяется по уравнению:


[image: image4.wmf]25

,

0

11

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

d

k

l

l

,
где kl – абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м, принимается для паропроводов kl = 2×10-4; водяных сетей kl = 5×10-4; конденсатопроводов kl = 1x10-4.

Величину λ для водяных сетей можно принять по табл. 2 (значение коэффициента теплопроводности)

Таблица 2
	Di, мм
	0,015
	0,025
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6

	λ
	0,04
	0,035
	0,03
	0,025
	0,021
	0,019
	0,018
	0,017
	0,016


Скорость теплоносителя, м/с, определяется по формуле:


[image: image5.wmf]i

gD

G

v

r

d

354

,

0

=

.

Падение давления в местных сопротивлениях, Па, определяется по формуле:


[image: image6.wmf]е

l

R

P

×

=

D

м

,

где
lе – эквивалентная длина теплопровода, т.е. длина теплопровода, линейная потеря давления в котором равна потерям на местные сопротивления; принимается по [6] или рассчитывается по формуле:

[image: image7.wmf]l

z

i

е

D

l

S

=

 .
Общее падение давления на участке, Па, будет:


[image: image8.wmf]l

R

l

l

R

l

R

l

R

P

e

e

¢

=

+

=

×

+

×

=

D

)

(

,

где l/ – приведенная длина трубопровода, м.

Разбив трассу тепловых сетей на расчетные участки и определив нагрузку участков, дальнейшие расчет сводят в таблицу.

При гидравлическом расчете необходимо выполнять следующие условия:
а) диаметр обратных трубопроводов открытых двухтрубных водяных тепловых сетей, как правило, принимается равным диаметру подающих трубопроводов;
б) удельное падение давления принимается для магистральных водяных тепловых сетей до 80 Па/м, а для подводок – до 300 Па/м.
Таблица 4 Гидравлический расчет тепловой сети котельной №1
	Магистраль
	Расход, т/ч
	Диаметр, мм
	V, м/с
	R
	По плану,
	lэ,м
	Потери
	Потери
	Общие

	
	
	
	
	
	l,м
	
	кгс/м2м
	м.вод.ст.
	потери

	1-2
	9,742
	100
	0,37
	20,2
	12
	6,6
	37,572
	0,038
	0,038

	2-3
	10,818
	100
	0,39
	20,2
	14
	3,3
	34,946
	0,035
	0,073

	3-4
	13,567
	100
	0,5
	36,8
	150
	8,4
	582,912
	0,583
	0,655

	4-5
	17,075
	219
	2,8
	55
	35
	8,4
	238,7
	0,239
	0,894

	5-6
	17,304
	219
	2,8
	55
	44
	16,8
	334,4
	0,334
	1,229

	6-7
	30,324
	219
	2,8
	55
	50
	8,4
	321,2
	0,321
	1,550

	7-8
	38,199
	219
	2,8
	55
	100
	8,4
	596,2
	0,596
	2,146

	8-9
	43,119
	219
	0,37
	8
	65
	8,4
	58,72
	0,059
	2,205

	9-10
	44,155
	219
	0,38
	8,3
	20
	12,6
	27,058
	0,027
	2,232

	11-12
	52,345
	219
	0,45
	11,7
	80
	16,7
	113,139
	0,113
	2,345

	12-13
	107,75
	273
	1,16
	58,4
	45
	11,1
	327,624
	0,328
	2,672

	13-14
	118,499
	273
	1,16
	58,4
	30
	11,1
	240,024
	0,240
	2,912

	14-15
	159,714
	273
	1,16
	58,4
	45
	16,65
	360,036
	0,360
	3,273

	15-16
	172,96
	273
	1,16
	58,4
	56,00
	5,55
	359,45
	0,359
	3,632

	16-17
	193,54
	273
	1,16
	58,4
	29,00
	3,33
	188,81
	0,189
	3,821


Таким образом, общие потери напора составляют 3,82 м.в.ст.
Данный расчет является рекомендательным.
Выводы и рекомендации

Гидравлический расчет тепловых сетей от котельной №1 показал, что после проведении мероприятий по переводу потребителей жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии расход теплоносителя уменьшится, а следовательно потребуется замена участка тепловой сети (от ул. Советская, 28/2 (котельная) до ул. Советская,13) на трубопроводы меньшего диаметра (219-194 мм). 
Расчеты является укрупненными. Перед выполнением  мероприятий необходимо обязательно выполнить проектно-сметную документацию.
Приложение 2

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2011-2012 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в муниципальном образовании г. Калининска Калининского муниципального района, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:

[image: image9.jpg]_ 1000 Or (17,= ;)
Qf,)’71’72

AB



, тыс. м3/год

где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час; 

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводитель-ности, час; 

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения котельной Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская,19

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является техническое перевооружение котельной с проведением демонтажа устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. Так же экономически целесообразным является модернизации ветхих тепловых сетей (участок длиной 53 п.м.) путем замены на гибкие теплоизолированные трубы « ИЗОПРОФЛЕКС –А»: 

1. Снимается задача по утеплению систем теплоснабжения перед ежегодной подготовкой к осеннее- зимнему периоду.

2. Исключается возможность образования  внутренней и внешней коррозии, пропускная способность сохраняется в течении всего срока эксплуатации.

 Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют  39% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 38%, общие эксплуатационные расходы -23 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 1.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 1. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	198,85
	143,93

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	185,70
	134,55

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	12,55
	8,78

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	0,60
	0,60

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	310,60
	253,80

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	196,80
	196,80

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	113,80
	57,00

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	509,45
	397,73

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	112

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	1016

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	9


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной Общежитие ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская,19 расчетная экономия природного газа в ней может составить 28 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации.
Модернизация системы теплоснабжения котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 30

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является техническое перевооружение котельной с проведением демонтажа устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры. Так же экономически целесообразным является модернизации ветхих тепловых сетей (участок длиной 127 п.м.) путем замены на гибкие теплоизолированные трубы « ИЗОПРОФЛЕКС –А»: 

1. Снимается задача по утеплению систем теплоснабжения перед ежегодной подготовкой к осеннее- зимнему периоду.

2. Исключается возможность образования  внутренней и внешней коррозии, пропускная способность сохраняется в течение всего срока эксплуатации.

 Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 70% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 19%, общие эксплуатационные расходы -11 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 2.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 2. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	719,63
	385,37

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	568,10
	279,00

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	150,53
	105,37

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	1,00
	1,00

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	310,60
	253,70

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	196,80
	196,80

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	113,80
	56,90

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	1030,23
	639,07

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	391,16

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	2505

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	6,5


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной Учебный корпус ПУ-54, г. Калининск, ул. Первомайская, 30 расчетная экономия природного газа для данной котельной  может составить 50 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.
Модернизация котельной Администрация МО г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ 

В связи высоким износом существующего котельного оборудования, целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является замена устаревшего оборудования с учетом существующей нагрузки. Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 38% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 39%, общие эксплуатационные расходы -23 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 3.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону

Таблица 3. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	56,32
	38,47

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	47,99
	32,64

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	8,33
	5,83

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	-
	-

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	92,30
	73,50

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	58,50
	58,50

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	33,80
	15,00

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	148,62
	111,97

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	37

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	300

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	8


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной Администрация МО г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ
 расчетная экономия природного газа для данной котельной  может составить 32 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации
Модернизация системы теплоснабжения котельной №1 г. Калининск, ул. Советская, 28/2

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является перевод части потребителей жилого фонда, а именно 21 жилой дом (921 квартира ) на индивидуальные источники тепловой энергии, и замена устаревшего оборудования с учетом новой нагрузки. Так же экономически целесообразным является модернизации ветхих тепловых сетей (участок длиной 2500 п.м) путем замены на гибкие теплоизолированные трубы « ИЗОПРОФЛЕКС –А»: 

1. Снимается задача по утеплению систем теплоснабжения перед ежегодной подготовкой к осеннее- зимнему периоду.

2. Исключается возможность образования  внутренней и внешней коррозии, пропускная способность сохраняется в течении всего срока эксплуатации.

 Общие годовые затраты по существующей котельной и перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 67% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 17%, общие эксплуатационные расходы -16 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 4.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– фонд оплаты труда с отчислениями и налогами,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 4. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	17307,8
	13242

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	13331
	10339

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	2952,5
	2155,3

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	1024,3
	747,7

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	8400,7
	6803,5

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	4407,8
	4407,8

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	3992,9
	2395,7

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	25817
	20045,5

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	5771,5

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	66030

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	11,5


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной №1 г. Калининск, ул. Советская, 28/2 расчетная экономия природного газа в данной котельной может составить 22 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №2 г. Калининск, Поликлинический переулок, 8/1

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов с высокой степенью автоматизации, горелок, современной водоподготовки, трубопроводов, насосов и запорной арматуры.

 Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 72% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 16%, общие эксплуатационные расходы -12 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 5

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 5. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	2674
	2104,6

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	2359,6
	1852,9

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	208,8
	146,1

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	105,6
	105,6

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	1060,3
	990,1

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	579,1
	579,1

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	481,2
	411,00

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	3734,3
	3094,7

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	639,6

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	4500

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	7


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной №2 г. Калининск, Поликлинический переулок, 8/1 расчетная экономия природного газа может составить 21 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Модернизация системы теплоснабжения котельной Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1
Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов (основной+резервный) с высокой степенью автоматизации.

 Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют  53% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 30%, общие эксплуатационные расходы -17 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 6.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 6. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	35,31
	20,32

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	35,31
	20,32

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	-
	-

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	-
	-

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	30,8
	25,7

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	19,5
	19,5

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	11,3
	6,2

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	66,11
	46,02

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	20,09

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	240



	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	12


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной Гор.библиотека, г. Калининск, ул.Ленина,355, корп1 расчетная экономия природного газа в данной котельной может составить 42 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.
Модернизация системы теплоснабжения котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является техническое перевооружение котельной с проведением проектных работ с проведением экспертизы промышленной безопасности, демонтаж устаревшего оборудования, монтаж котлов (основной+резервный) с высокой степенью автоматизации.

 Общие годовые затраты по существующей котельной складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют  42% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 36%, общие эксплуатационные расходы -22 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла, уменьшения тепловых потерь в окружающую среду. 

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 7.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– фонд оплаты труда с отчислениями и налогами,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону
Таблица 7. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна

чение
	Размерность
	Вариант

	
	
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	78,96
	73,74

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	70,96
	67,74

	электроэнергия


	Сэ
	тыс.руб./год
	8,00
	6,00

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	-
	-

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	107,60
	83,96

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	68,20
	68,20

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	39,40
	15,76

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	186,56
	157,70

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	28,86

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	240



	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	8


В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной МБДОУ №6, г. Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 98 расчетная экономия природного газа в данной котельной может составить 6 %.

При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Для обеспечения надежности и эффективности теплоснабжения рекомендуется следующие мероприятия в котельных:

 - МБДОУ №2, г. Калининск, ул. Ленина, 306 – установка резервного котла мощностью 16 кВт с капитальными вложениями  270 тыс руб.;
- МБДОУ №7, г. Калининск, ул. 50 лет октября, 28 – установка резервного котла мощностью 100 кВт с капитальными вложениями 400 тыс.руб;
- ДЮСШ, г. Калининск, ул. Коллективная № 77- установка резервного котла мощностью  80 кВт  с капитальными вложениями  400 тыс.руб;
При реализации мероприятия основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Общие показатели по всем мероприятиям для ООО «Калининсктепло» приведены в таблице 8.
Таблица 8. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

	Наименование
	Обозна
	Размерность
	Вариант

	
	чение
	
	Существующий
	Планируемый

	1
	2
	3
	4
	5

	Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе:
	Стэр
	тыс.руб./год
	21398,37
	16343,21

	топливо
	Ст
	тыс.руб./год
	16926,16
	13053,65

	электроэнергия
	Сэ
	тыс.руб./год
	3340,71
	2434,66

	
	
	
	
	

	водоснабжение и водоотведение
	Св
	тыс.руб./год
	1131,5
	854,9

	Остальные годовые затраты, в том числе
	Зэкс
	тыс.руб./год
	10616
	8787,36

	ФОТ с отчислениями
	
	тыс.руб./год
	5718,7
	5718,7

	Общие эксплуатационные расходы
	
	тыс.руб./год
	4897,3
	3068,66

	Суммарные годовые затраты
	
	тыс.руб./год
	32014,37
	25130,57

	Ожидаемый годовой экономический эффект
	
	тыс.руб./год
	-
	6883,8

	Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы
	К
	тыс.руб.
	-
	75951

	
	
	
	
	

	Средний срок окупаемости
	Т
	лет
	-
	11


В результате проведенных мероприятий экономия природного газа для ООО «Калининсктепло» может составить 23 %. Капитальные вложения составят 75 млн. 951 тыс. Срок окупаемости-11 лет.

Список использованных источников

1. СНиП 2.04.07.-86*.Тепловые сети/Госстрой России. - М.:ГУП ЦПП, 2001.

2. Р.И.Эстеркин. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. СПб.:Энергоатомиздат,1991.

3. ТСН 23-305-99-СарО. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях/Нормативы по теплозащите зданий. -Саратов, 2000. 

4. Варнавский Б.П., Колесников А.И., Федоров М.Н. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий/Учебное пособие. -М.,1999.

5. Кемельман Д.Н., Эскин Н.Б. Наладка котельных установок: Справочник.-М.: Энергоатомиздат.1989.

6. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение, 1976.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

PAGE  
3

_1456577676.unknown

_1456577678.unknown

_1456577679.unknown

_1456577680.unknown

_1456577677.unknown

_1456577674.unknown

_1456577675.unknown

_1456577673.unknown

