Приложение №1

к постановлению

администрации МР

от 26.03.2025 года №484

Схема теплоснабжения городского поселения город Калининск

Калининского муниципального района

Саратовской области на 2026 год

Утверждаемая часть

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 7 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 11 |
| Общая часть | 12 |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК | 13 |
| - 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) | 13 |
| - 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 17 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 20 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению город Калининск | 20 |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 21 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 21 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 22 |
| - 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 24 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения | 35 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 35 |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 36 |
| - 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 36 |
| - 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 38 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 40 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения город Калининск | 40 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения город Калининск | 40 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 41 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения | 41 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 41 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 42 |
| - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 42 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 42 |
| - 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 42 |
| - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 42 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 44 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 44 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 44 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 45 |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 45 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 45 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 45 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 45 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 46 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 46 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 46 |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 47 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 47 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 49 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 49 |
| 8.4. Преобладающий в городском поселении город Калининск вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе | 50 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения город Калининск | 50 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ | 51 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе | 51 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 51 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 51 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 53 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 53 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 53 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 53 |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 53 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 53 |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 54 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 60 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения город Калининск | 60 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 60 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 60 |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК | 61 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 61 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 61 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 61 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 61 |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок | 62 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения город Калининск) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 62 |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения город Калининск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 63 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК | 64 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 69 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план городского поселения город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского поселения город Калининск тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2043 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап: 2026-2029 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2030-2035 годы;

Третий этап: 2036-2043 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Централизованное теплоснабжение состоит из десяти источников, расположенных на территории г. Калининск:

- Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 - температурный график - 95/70 С, система теплоснабжения – двухтрубная;

- БМК ул. Советская, 1 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Коллективная, 94 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Коллективная, 96 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Коллективная, 61 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Советская, 18 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Советская, 46 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Советская, 27 - температурный график - 95/70 С;

- БМК ул. Советская, 9 - температурный график - 95/70 С.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -28 оС |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -24 оС |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | -3,2 оС |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 189 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план городского поселения город Калининск до 2043 года определяет перспективное территориальное развитие городского поселения и его основных структурообразующих элементов.

Численность перспективного населения городского поселения – 14482 чел. (по инерционному сценарию); 14990 чел. (по стабилизационному сценарию); 15640 чел. (по оптимистическому сценарию).

Генеральным планом предусматриваются следующие основные параметры, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Развитие жилых районов

В границах городского поселения г. Калининск Калининского муниципального района существующий жилищный фонд на 2023 г.  составляет 505,2 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по городскому поселению 34,26 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

При средней обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью более 30% жилого фонда не обеспечено необходимой коммунальной инфраструктурой, преимущественно частный жилой фонд муниципального образования не обеспечивается централизованным водопроводом и канализацией. Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 45%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока потребует реконструкции.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 14632 | 15640 |
| 2 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 509,1 | 554,1 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - |  |
| 4 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие жилищного фонда) | тыс. м² | - | 0,9 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | 509,1 | 554,1 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | - | 45 |
|  | Индивидуальная застройка |  | - | 45 |
|  | Малоэтажная застройка |  | - | - |

Развитие общественно-деловых зон

Развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.

Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.

Ввиду отсутствия подробной информации о типе и характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Теплоснабжение жилого фонда городского поселения город Калининск осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии и отдельно стоящих котельных.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Прогнозы приростов площадей строительных фондов в городском поселении город Калининск.

| № п/п | Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
|  | в т.ч. Многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. малоэтажные (индивидуальные) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения городского поселения город Калининск.

Таблица 1.3

| Наименование потребителей | Площадь S м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: | 46639 | 46639 | 46639 | 46639 | 46639 | 46639 | 46639 |
| ул. Советская 11 | 2837,1 | 2837,1 | 2837,1 | 2837,1 | 2837,1 | 2837,1 | 2837,1 |
| ул. Советская 13 | 2274,5 | 2274,5 | 2274,5 | 2274,5 | 2274,5 | 2274,5 | 2274,5 |
| ул. Советская 17 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 | 1735,8 |
| ул. Советская 20 | 615,7 | 615,7 | 615,7 | 615,7 | 615,7 | 615,7 | 615,7 |
| ул. Советская 21 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| ул. Советская 25 | 1662,8 | 1662,8 | 1662,8 | 1662,8 | 1662,8 | 1662,8 | 1662,8 |
| ул. Советская 26 | 2145,6 | 2145,6 | 2145,6 | 2145,6 | 2145,6 | 2145,6 | 2145,6 |
| ул. Советская 28 | 821,71 | 821,71 | 821,71 | 821,71 | 821,71 | 821,71 | 821,71 |
| ул. Советская 29 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 | 1443,5 |
| ул. Советская 32 | 1867,6 | 1867,6 | 1867,6 | 1867,6 | 1867,6 | 1867,6 | 1867,6 |
| ул. Советская 33 | 1218,7 | 1218,7 | 1218,7 | 1218,7 | 1218,7 | 1218,7 | 1218,7 |
| ул. Советская 34 | 2043,3 | 2043,3 | 2043,3 | 2043,3 | 2043,3 | 2043,3 | 2043,3 |
| ул. Советская 36 | 3062,3 | 3062,3 | 3062,3 | 3062,3 | 3062,3 | 3062,3 | 3062,3 |
| ул. Советская 38 | 1997,1 | 1997,1 | 1997,1 | 1997,1 | 1997,1 | 1997,1 | 1997,1 |
| ул. Советская 42 | 2901,1 | 2901,1 | 2901,1 | 2901,1 | 2901,1 | 2901,1 | 2901,1 |
| ул. Советская 44 | 1887,1 | 1887,1 | 1887,1 | 1887,1 | 1887,1 | 1887,1 | 1887,1 |
| ул. Советская 48 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 | 1964,5 |
| ул. Советская 50 | 1760,8 | 1760,8 | 1760,8 | 1760,8 | 1760,8 | 1760,8 | 1760,8 |
| ул. Ленина 117 | 1577,5 | 1577,5 | 1577,5 | 1577,5 | 1577,5 | 1577,5 | 1577,5 |
| ул. Ленина 117А | 3247,3 | 3247,3 | 3247,3 | 3247,3 | 3247,3 | 3247,3 | 3247,3 |
| ул. Ленина 134 | 2068,9 | 2068,9 | 2068,9 | 2068,9 | 2068,9 | 2068,9 | 2068,9 |
| ул. Ленина 136 | 1895,2 | 1895,2 | 1895,2 | 1895,2 | 1895,2 | 1895,2 | 1895,2 |
| ул. Коммунальная 1 | 2399,4 | 2399,4 | 2399,4 | 2399,4 | 2399,4 | 2399,4 | 2399,4 |
| ул. Чиркина 1 | 2793,6 | 2793,6 | 2793,6 | 2793,6 | 2793,6 | 2793,6 | 2793,6 |
| Бюджетные организации: | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 |
| Центр занятости населения ул. Советская 40 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| МО МВД Калининский. ул. Советская 22 | 1251,1 | 1251,1 | 1251,1 | 1251,1 | 1251,1 | 1251,1 | 1251,1 |
| ГАУ СО КЦСОН ул. Советская 22 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 |
| УФСИН. ул. Советская 40 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| УВО ВНГ ул. Советская 24 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 272,8 |
| МЧС России. ул. Советская 31 | 795,6 | 795,6 | 795,6 | 795,6 | 795,6 | 795,6 | 795,6 |
| Народная трибуна. ул. Советская 40 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Администрация Советская 40 | 1223,9 | 1223,9 | 1223,9 | 1223,9 | 1223,9 | 1223,9 | 1223,9 |
| РДК Советская 30/1 | 1832,4 | 1832,4 | 1832,4 | 1832,4 | 1832,4 | 1832,4 | 1832,4 |
| д/с №10 Советская 15 | 1132,6 | 1132,6 | 1132,6 | 1132,6 | 1132,6 | 1132,6 | 1132,6 |
| Прочие потребители: | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 | 1109,3 |
| ПАО Ростелеком. Советская 23 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| АО Почта России Советская 23 | 737,5 | 737,5 | 737,5 | 737,5 | 737,5 | 737,5 | 737,5 |
| ИП Шакиров А.Б Ленина 134/2 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Матрусова А.А. Советская 40 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
| Сукиасян Л.А. Ленина 117/5А | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Насенкова Т.Г. Ленина 117Е | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Захарова Г.М. Ленина 117Д | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 |
| ГУЗ СО Калининская РБ. Поликлинический пер-к 1 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 | 11735 |
| БМК ул. Советская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 3745,7 | 3745,7 | 3745,7 | 3745,7 | 3745,7 | 3745,7 | 3745,7 |
| ул. Советская, 3 Судебный департамент | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| ул. Советская, 3 Прокуратура (гараж) | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 |
| ул. Советская, 1 Кинотеатр «Победа» | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 |
| БМК ул. Коллективная, 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 3023,6 | 3023,6 | 3023,6 | 3023,6 | 3023,6 | 3023,6 | 3023,6 |
| ул. Коллективная, 94 Детская школа искусств | 1839,0 | 1839,0 | 1839,0 | 1839,0 | 1839,0 | 1839,0 | 1839,0 |
| ул. Коллективная, 94 Прокуратура | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 |
| ул. Советская, 16, Пенсионный фонд | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
| ул. Советская, 14 РОСРЕЕСТР | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 275,9 |
| БМК ул. Коллективная, 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 |
| ул. Коллективная, 96, Библиотека | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 | 605,8 |
| БМК ул. Коллективная, 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 1332,7 | 1332,7 | 1332,7 | 1332,7 | 1332,7 | 1332,7 | 1332,7 |
| Здание Администрации | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 |
| Гараж | 642,09 | 642,09 | 642,09 | 642,09 | 642,09 | 642,09 | 642,09 |
| БМК ул. Советская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
| ул. Советская, 18 Школа № 2 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
| БМК ул. Советская, 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 |
| ул. Советская, 46, Детский сад №11 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 |
| БМК ул. Советская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 |
| ул. Советская, 27, Детский сад №12 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 | 1062,8 |
| БМК ул. Советская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
| ул. Советская, 9, Школа №2 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |

На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

- с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

- на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 2024 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2025 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2026 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2027 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2028 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2029 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 3,13 | 0,0 | 0,047 | 0,0 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 2024 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2025 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 1,0017 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
| БМК ул. Советская, 1 | 2024 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,199 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| БМК ул. Коллективная, 94 | 2024 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,207 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| БМК ул. Коллективная, 96 | 2024 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,1114 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
| БМК ул. Коллективная, 61 | 2024 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,2292 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| БМК ул. Советская, 18 | 2024 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,2577 | 0,0 | 0,0013 | 0,0 |
| БМК ул. Советская, 46 | 2024 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,0903 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
| БМК ул. Советская, 27 | 2024 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,0908 | 0,0 | 0,0005 | 0,0 |
| БМК ул. Советская, 9 | 2024 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2043 | 0,3498 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах городского поселения город Калининск и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по городскому поселению город Калининск

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2043 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| 2 | Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 3 | БМК ул. Советская, 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | БМК ул. Коллективная, 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | БМК ул. Коллективная, 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | БМК ул. Коллективная, 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | БМК ул. Советская, 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | БМК ул. Советская, 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | БМК ул. Советская, 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК ул. Советская, 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Калининск | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 |
| Зона действия по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО г. Калининск | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «Калининсктепло» | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 | 152,722 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения городского поселения город Калининск для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2-х котельных:

1. Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 является централизованной, которая работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. К котельной присоединены МКД, бюджетные организации и прочие потребители. Система теплоснабжения – двухтрубная.

2. Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 является централизованной. К котельной присоединена бюджетная организация. Система теплоснабжения – двухтрубная.

3. БМК ул. Советская, 1 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

4. БМК ул. Коллективная, 94 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

5. БМК ул. Коллективная, 96 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

6. БМК ул. Коллективная, 61 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

7. БМК ул. Советская, 18 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

8. БМК ул. Советская, 46 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

9. БМК ул. Советская, 27 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

10. БМК ул. Советская, 9 блочно-модульная котельная является централизованной. К котельной присоединены бюджетные организации. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Таблица 2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 6 | ДКВР 10/13 | 1 | 13,182 | Природный газ |
|  | 3,867 | Riello3500 | 1 |  |  |
|  | 3,315 | Riello3500 | 1 |  |  |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 1,55 | ВВД 1,8 | 2 | 3,1 | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 1 | 0,215 | КВСНа-0,25 | 2 | 0,43 | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 94 | 0,17 | КВСНа-0,2 | 2 | 0,34 | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 96 | 0,69 | КВСНа-0,08 | 2 | 0,138 | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 61 | 0,17 | КВСНа-0,2 | 2 | 0,34 | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 18 | 0,17 | КСВа-0,2 | 1 | 0,43 | Природный газ |
|  | 0,26 | КСВа -0,25 | 1 |  |  |
| БМК ул. Советская, 46 | 0,086 | RSH-100 | 2 | 0,172 | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 27 | 0,086 | RSH-100 | 2 | 0,172 | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 9 | 0,301 | MICRO New NR-350 | 2 | 0,602 | Природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии городского поселения город Калининск служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 462.46 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 9,3 Гкал/час.

- Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

- Основным направлением в жилищной сфере будет строительство нового жилья.

В связи с этим тепловая нагрузка увеличится на 0,9 Гкал/час и составит 10,2 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности

| Наименование ИТС | Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 | 13,182 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 7,182 | 7,182 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,02185092 | 0,021851 | 0,021851 | 0,021851 | 0,021851 | 0,021851 | 0,021851 | 0,021851 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 | 1,0017 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Советская, 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 94 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 96 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 61 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Советская, 18 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Советская, 46 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Советская, 27 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК ул. Советская, 9 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  | Технические ограничения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной тепловой нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории городского поселения город Калининск отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 0,91 | 0,922 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 0,625 | 0,152 |
| БМК ул. Советская, 1 | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 94 | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 96 | - | - |
| БМК ул. Коллективная, 61 | - | - |
| БМК ул. Советская, 18 | - | - |
| БМК ул. Советская, 46 | - | - |
| БМК ул. Советская, 27 | - | - |
| БМК ул. Советская, 9 | - | - |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных городского поселения г. Калининск и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Подпитка воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 423,93 | 158,93 | 27,2 | 0 | 237,8 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 46,14 | 19,5 | 0,74 | 0 | 25,9 |
| БМК ул. Советская, 1 | 8,83 | 3,88 | 0 | 0 | 4,95 |
| БМК ул. Коллективная, 94 | 9,24 | 4,04 | 0 | 0 | 5,2 |
| БМК ул. Коллективная, 96 | 4,94 | 2,17 | 0 | 0 | 2,77 |
| БМК ул. Коллективная, 61 | 10,18 | 4,47 | 0 | 0 | 5,71 |
| БМК ул. Советская, 18 | 11,46 | 5,03 | 0 | 0 | 6,43 |
| БМК ул. Советская, 46 | 5,45 | 2,21 | 0 | 0 | 3,45 |
| БМК ул. Советская, 27 | 6,31 | 3,01 | 0 | 0 | 3,89 |
| БМК ул. Советская, 9 | 19,7 | 8,06 | 0 | 0 | 9,41 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

- установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

- режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2

| Показатель | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва/дефицита | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |

Таблица 3.3. - Перспективные балансы производительности ВПУ Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1

| Показатель | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверхнормативные утечки | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Доля резерва/дефицита | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения город Калининск

В городском поселении город Калининск планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Плановый ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения городского поселения город Калининск, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения город Калининск

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

Развитие системы теплоснабжения городского поселения г. Калининск включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение водоводяных подогревателей в ЦК №1 (3шт.) | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения. Замена изношенного оборудования. |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

- тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

- в случае если продление срока службы технически невозможно

- или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

- и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

- электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

- либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

- для каждого источника тепловой энергии или группы источников

- в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

- и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная №2 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Советская, 1 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Коллективная, 94 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Коллективная, 96 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Коллективная, 61 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Советская, 18 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Советская, 46 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Советская, 27 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| БМК ул. Советская, 9 | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.2

Таблица 5.2.2 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 40 | 35 | 20% |
| 9 | 42 | 36 | 22% |
| 8 | 43 | 37 | 24% |
| 7 | 45 | 38 | 27% |
| 6 | 47 | 40 | 29% |
| 5 | 48 | 40 | 31% |
| 4 | 50 | 42 | 33% |
| 3 | 51 | 42 | 35% |
| 2 | 53 | 44 | 37% |
| 1 | 54 | 44 | 39% |
| 0 | 56 | 46 | 41% |
| -1 | 57 | 46 | 43% |
| -2 | 59 | 48 | 45% |
| -3 | 60 | 48 | 47% |
| -4 | 61 | 49 | 49% |
| -5 | 63 | 50 | 51% |
| -6 | 64 | 51 | 53% |
| -7 | 66 | 52 | 55% |
| -8 | 67 | 53 | 57% |
| -9 | 68 | 53 | 59% |
| -10 | 70 | 55 | 61% |
| -11 | 71 | 55 | 63% |
| -12 | 73 | 57 | 65% |
| -13 | 74 | 57 | 67% |
| -14 | 75 | 58 | 69% |
| -15 | 77 | 59 | 71% |
| -16 | 78 | 60 | 73% |
| -17 | 79 | 60 | 76% |
| -18 | 81 | 62 | 78% |
| -19 | 82 | 62 | 80% |
| -20 | 83 | 63 | 82% |
| -21 | 85 | 64 | 84% |
| -22 | 86 | 65 | 86% |
| -23 | 87 | 65 | 88% |
| -24 | 89 | 67 | 90% |
| -25 | 90 | 67 | 92% |
| -26 | 91 | 68 | 94% |
| -27 | 92 | 68 | 96% |
| -28 | 94 | 70 | 98% |
| -29 | 95 | 70 | 100% |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2043 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных городского поселения город Калининск

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 13,182 | 13,182 | 3,13 | - |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 3,1 | 3,1 | 1,0017 | - |
| БМК ул. Советская, 1 | 0,43 | 0,43 | 0,199 | - |
| БМК ул. Коллективная, 94 | 0,34 | 0,34 | 0,207 | - |
| БМК ул. Коллективная, 96 | 0,138 | 0,138 | 0,1114 | - |
| БМК ул. Коллективная, 61 | 0,34 | 0,34 | 0,2292 | - |
| БМК ул. Советская, 18 | 0,43 | 0,43 | 0,2577 | - |
| БМК ул. Советская, 46 | 0,172 | 0,172 | 0.0903 | - |
| БМК ул. Советская, 27 | 0,172 | 0,172 | 0,0908 | - |
| БМК ул. Советская, 9 | 0,602 | 0,602 | 0,3498 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории городского поселения город Калининск расположены 16 котельных, на которых наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция физически изношенного надземного участка теплотрассы от ул. Советская,23 (здание Почты) до ул. Советская, 33 | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Реконструкция физически изношенного надземного участка теплотрассы от ул. Советская, 20 до ул. Советская, 26 |  |
| 3 | Реконструкция физически изношенного подземного участка теплотрассы через дорогу от ул. Советская, 36 до ул.Советская,23 |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения город Калининск система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения город Калининск система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные МО г. Калининск работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.-Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | Природный газ | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 | 7624,63 |
|  | Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | Природный газ | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 | 937,04 |
|  | БМК ул. Советская, 1 | Природный газ | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 | 152,73 |
|  | БМК ул. Коллективная, 94 | Природный газ | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 166,70 |
|  | БМК ул. Коллективная, 96 | Природный газ | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 | 89,72 |
|  | БМК ул. Коллективная, 61 | Природный газ | 184,59 | 184,59 | 184,59 | 184,59 | 184,59 | 184,59 | 184,59 | 184,59 |
|  | БМК ул. Советская, 18 | Природный газ | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 |
|  | БМК ул. Советская, 46 | Природный газ | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
|  | БМК ул. Советская, 27 | Природный газ | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 |
|  | БМК ул. Советская, 9 | Природный газ | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 |

Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | Природный газ | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 | 6630,11 |
|  | Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | Природный газ | 814,82 | 814,82 | 814,82 | 814,82 | 814,82 | 814,82 | 814,82 | 814,82 |
|  | БМК ул. Советская, 1 | Природный газ | 132,81 | 132,81 | 132,81 | 132,81 | 132,81 | 132,81 | 132,81 | 132,81 |
|  | БМК ул. Коллективная, 94 | Природный газ | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 144,96 |
|  | БМК ул. Коллективная, 96 | Природный газ | 78,014 | 78,014 | 78,014 | 78,014 | 78,014 | 78,014 | 78,014 | 78,014 |
|  | БМК ул. Коллективная, 61 | Природный газ | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 |
|  | БМК ул. Советская, 18 | Природный газ | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 |
|  | БМК ул. Советская, 46 | Природный газ | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  | БМК ул. Советская, 27 | Природный газ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | БМК ул. Советская, 9 | Природный газ | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 1 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 94 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 96 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Коллективная, 61 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 18 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 46 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 27 | Природный газ | Природный газ |
| БМК ул. Советская, 9 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории городского поселения город Калининск не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Советская, 1 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Коллективная, 94 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Коллективная, 96 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Коллективная, 61 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Советская, 18 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Советская, 46 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Советская, 27 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| БМК ул. Советская, 9 | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |

8.4. Преобладающий в городском поселении город Калининск вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В городском поселении город Калининск в котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса городского поселения город Калининск

Приоритетное развитие топливного баланса в городском поселении г. Калининск не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение водоводяных подогревателей в ЦК №1 (3шт.) | 3000 |  |  |  |  |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция физически изношенного надземного участка теплотрассы от ул. Советская,23 (здание Почты) до ул. Советская, 33 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция физически изношенного надземного участка теплотрассы от ул. Советская, 20 до ул. Советская, 26 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция физически изношенного подземного участка теплотрассы через дорогу от ул. Советская, 36 до ул.Советская,23 | 200 |  |  |  |  |  |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения город Калининск система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия, по которым необходимо произвести оценку эффективности инвестиций, в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

С 2021 по 2024 года в котельных городского поселения город Калининск производились работы по техническому перевооружению объекта теплоснабжения:

-Техническое перевооружение ЦК №1 – 3000 тыс. руб., 2024 год

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО-1) в зоне действий СТ-1 – СТ-10 присвоен МКУ «Калининсктепло».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | котельная/тепловая сеть | МКУ «Калининсктепло» |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | котельная/тепловая сеть | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 1 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 94 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 96 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 61 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 18 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 46 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 27 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 9 | котельная | МКУ «Калининсктепло» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен МКУ «Калининсктепло» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в МО г. Калининск

| Код зоны деятельн. | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наим-е источника тепловой энергии | Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч | Наим-е организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наим-е организации | Емкость тепловых сетей, м3. | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
|  | Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 13,182 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 27,2 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 3,1 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0,74 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Советская, 1 | 0,43 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Коллективная, 94 | 0,34 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Коллективная, 96 | 0,138 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Коллективная, 61 | 0,34 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Советская, 18 | 0,43 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Советская, 46 | 0,172 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Советская, 27 | 0,172 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
|  | БМК ул. Советская, 9 | 0,602 | МКУ «Калининсктепло» | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | 0 | Владеет на праве аренды | - | - | МКУ «Калининсктепло» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1 - СТ-10 не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения город Калининск

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 | 13,182 | 2828 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 | 3,1 | 72 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 1 | 0,43 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 94 | 0,34 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 96 | 0,138 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Коллективная, 61 | 0,34 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 18 | 0,43 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 46 | 0,172 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 27 | 0,172 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |
| БМК ул. Советская, 9 | 0,602 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Калининсктепло» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории городского поселения город Калининск расположено 10 источников теплоснабжения, на котором наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории городского поселения город Калининск на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОД КАЛИНИНСК

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

На расчетный срок газификация населенных пунктов не запланирована.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные городского поселения г. Калининск работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в городском поселении город Калининск отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения город Калининск) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

- В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения МО г. Калининск, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения.

- Данные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.

- 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения город Калининск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» городского поселения город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛИНИНСК

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения город Калининск

| № | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Калининск, ул. Советская, 28/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 163 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 42 | 50 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, г. Калининск, пер. Поликлинический, 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 59 | 67 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ городского поселения г. Калининск направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потреблению цене.

Таблица 15.1

| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 2647,8 | 2647,8 | 2806,7 | 2975,1 | 3153,6 | 3342,8 | 35443,4 | 3755,9 |
| Индекс роста | 0 | 0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение удельных затрат (постоянных и переменных издержек) на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина снижения тарифа за счет снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов с учётом понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого экономического эффекта должна остаться у инвестора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов | 2647,8 | 2647,8 | 2806,7 | 2975,1 | 3153,6 | 3342,8 | 3543,4 | 3755,9 |

_______________________________